# 12.0 – CADASTRO DOS USUÁRIOS

As informações aqui apresentadas foram obtidas junto aos órgãos estaduais e municipais. Os principais usuários identificados nas bacias hidrográficas estudadas são beneficiários dos sistemas de abastecimento. Os pequenos usuários, rurais ou de pequenas comunidades, não dispõem de um fornecimento contínuo de água, sendo abastecidos por sistemas alternativos, como poços, carros-pipa ou equivalentes. Considerando-se que, em geral, a água da maioria dos mananciais da região, particularmente dos poços, apresenta uma dureza muito acentuada, há uma restrição muito grande ao uso desta água em sua forma natural, devendo-se optar pela utilização de dessalinizadores para a melhoria da qualidade da água.

Antes da apresentação dos dados básicos, é feita uma descrição dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário implantados nas municipalidades das bacias.

## 12.1 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

### 12.1.1 - BACIAS DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

Sistema Bananeiras

O abastecimento da cidade de Bananeiras é feito a partir de um sistema integrado, onde se realiza a captação de águas, tanto superficiais quanto subterrâneas. A captação superficial é feita no açude bananeiras que pode acumular um volume de até 600.000 m3. A captação do aqüífero subterrâneo é realizada a partir de galerias filtrantes alimentadas por barragem de elevação de nível e por um poço de reunião alimentado por um conjunto de poços rasos.

O sistema Bananeiras possui três adutoras de PVC e ferro fundido, com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm, e 4 (quatro) estações elevatórias:

EE1: Q1 = 17 m3/h; Hman = 58 mca; P1  = 7,5 CV

EE2: Q2 = 18 m3/h; Hman = 15 mca; P2 = 3,0 CV

EE3: Q3 =  18 m3/h; Hman = 89 mca; P3 = 20,0 CV

EE4:  Q4 = 8,5 m3/h; Hman = 62 mca; P4 = 7,5 CV

O tratamento das águas subterrâneas é feito com cloro gasoso, enquanto que as águas superficiais além do cloro gasoso também passam por um clarificador de contato.

O sistema de distribuição conta com dois reservatórios, um apoiado (R1), com uma capacidade de 350 m3, e um elevado (R2), que tem uma capacidade de armazenamento de 100 m3. A rede de distribuição possui uma extensão de 15.270 m de tubos com diâmetros entre 50 e 150 mm.

Sistema Integrado de Belém, Caiçara e Logradouro

A captação é feita na descarga de fundo do açude Lagoa do Matias, situado na porção do município de Bananeiras que pertence à bacia do rio Mamanguape. Este reservatório de acumulação possui uma capacidade máxima de armazenagem de 1.239.900 m3.

A água é transportada, por gravidade, em seu estado bruto até as respectivas cidades por uma adutora de tubos de cimento amianto com diâmetro de 200 mm. O tratamento é feito em uma estação convencional consistindo dos processos de coagulação e floculação, decantação, filtração rápida e desinfecção com cloro gasoso.

Em Belém, a reservação é feita em um reservatório elevado com 375 m3 de capacidade. A rede de distribuição possui 7.300 m de tubos de PVC com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm. Caiçara possui um reservatório elevado com capacidade de 375 m3 e uma rede de distribuição com comprimento de 6.130 m em PVC, com diâmetro variando de 50 mm a 150 mm.

Sistema Barra de Santa Rosa

A captação é realizada em uma derivação da descarga de fundo, em tubo de 250 mm, do açude Poleiros que possui uma capacidade de acumulação de 7.934.000 m3.

O sistema adutor é composto de duas partes, a primeira é responsável por levar a água bruta até a estação de tratamento, enquanto que a segunda transporta a água da estação de tratamento até o reservatório de distribuição. O sistema de adução é provido de duas estações elevatórias:

EE1: Estação elevatória de água bruta: Q1 = 126 m3/h, Hman= 51,29 mca, P= 50 CV.

EE2: Estação elevatória de água tratada: Q2 = 159,33 m3/h; Hman = 23 mca, P = 30CV.

O tratamento é realizado por 2 (duas) unidades de filtração e a desinfecção é feita com cloro gasoso.

O sistema de distribuição possui um reservatório elevado com 370 m3 de capacidade e uma rede com 7.629 m de tubos de PVC com diâmetros variando entre 50 mm e 300 mm.

Sistema Integrado: Araruna, Cacimba de Dentro, Tacima, Riachão e D. Inês

A captação é feita na tomada de fundo, em ferro fundido de 200 mm, no açude Cacimba de Várzea, que tem uma capacidade de 9.264.320 m3.

O sistema adutor possui uma estação elevatória de água bruta, que eleva uma vazão 150 m3/h a uma altura de 305 mca, esta estação possui 3 (três) conjuntos motor-bomba com potência de 250 CV. A adução deste sistema é dividida em 4 partes: a primeira parte é composta por um trecho de 5.000 m em tubulação de ferro fundido com diâmetro de 300 mm, e transporta a água bruta do açude Cacimba de Várzea até a estação de tratamento na cidade de Cacimba de Dentro. A segunda parte da adução é feita entre o reservatório elevado R2, em Cacimba de Várzea, e o reservatório R3, em Araruna, através de 18.000 m de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250mm. A terceira adutora é responsável por levar água tratada do R3 até as cidades de Tacima e Riachão, através de 13.000 m de tubulação de PVC com diâmetro de 150 mm. A quarta adutora transporta água tratada do reservatório R3 em Araruna até ó município de Dona Inês através de 16.000 m de tubulação de 150 mm.

A ETA está localizada em Cacimba de Dentro, junto ao reservatório R2 e consiste em um clarificador de contato, com quatro unidades.

As redes de distribuição nos municípios atendidos por esse sistema são formadas por:

Cacimba de Dentro: reservatório elevado de 200 m3 e reservatório apoiado de 600 m3 e rede de distribuição com 12.696 m.

Araruna: reservatório apoiado com capacidade de 500 m3 e rede de distribuição 13.492 m de extensão.

Tacima: reservatório elevado com 75 m3 e rede de distribuição contando com 6.762 m de extensão.

Riachão: rede de distribuição com 6.168 m de extensão.

Sistema Casserengue

A fonte de abastecimento desse sistema é um poço tubular, no qual está uma elevatória, que recalca uma vazão de 6 l/s até o reservatório elevado R1 em Solânea, através de uma tubulação de 2.370 m, em tubos de PVC e cimento amianto, ambos com diâmetros de 200 mm. Do reservatório R1 a água segue por gravidade até o reservatório apoiado de Casserengue, que tem capacidade de armazenar 100 m3 de água. A distribuição em Casserengue é feita através de 4.277 m de tubos de PVC com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm.

O tratamento do sistema é feito somente com a desinfecção da água com cloro gasoso.

Sistema Integrado: Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Sertãozinho

Esse sistema é abastecido por dois mananciais superficiais: Açude Duas Estradas (M1) com capacidade de 276.400 m3 e Açude do Suspiro (M2) com capacidade de armazenamento de 410.000 m3. Ambos os açudes têm as suas áreas de contribuição inclusas na bacia do rio Mamanguape. Das quatro localidades abastecidas por esse sistema, apenas a cidade de Lagoa de Dentro está situada na bacia do Rio Curimataú.

A água é aduzida dos mananciais M1 e M2 até a estação elevatória 1 na cidade de Duas estradas, por duas adutoras de água bruta, com extensões de 104 m e 7.137 m, respectivamente, e tubulação de PVC de 150 mm. Da estação elevatória a água segue até o reservatório apoiado R1 em Serra da Raiz, de onde parte uma adutora com 5.665 m de tubulação de PVC com diâmetro 110 mm, até um reservatório elevado com capacidade de 100 m3, na cidade de Lagoa de Dentro. A distribuição da água na cidade é feita através de uma rede com 5.204 m de tubos de PVC com diâmetros que variam de 50 mm a 150 mm.

O tratamento é feito por 2 (duas) unidades de clarificação por contato com câmaras duplas, situadas após a estação elevatória, e uma desinfecção com cloro gasoso sob o reservatório de Lagoa de Dentro.

Sistema Solânea

A captação desse sistema é feita no açude Canafístula, que pertence a bacia do Mamanguape, com capacidade para armazenar 11.115.950 m3. Da captação do manancial, a água segue por uma pequena linha adutora com 70 m de extensão, em tubos de ferro dúctil de 250 mm de diâmetro, até a estação elevatória de água bruta (EE1), que recalca uma vazão de 72 m3/h a uma altura manométrica de 124 mca. Uma adutora de 3.674 m de comprimento, construída em ferro dúctil de 250 mm, transporta a água da EE1 até a segunda estação elevatória (EE2), que recalca 42 m3/h a uma altura manométrica de 124 mca. Da EE2 a água segue até a estação de tratamento (ETA) através de um tubulação de ferro dúctil com diâmetro de 250 mm e extensão de 2.094 m. Uma terceira estação elevatória (EE3) recalca 46 l/s a uma altura de 28 mca, do reservatório apoiado com 1.300 m3 de capacidade até o reservatório elevado com capacidade para 300 m3. O tratamento é feito com 4 filtros de fluxo ascendente (filtro russo), além da desinfecção com cloro gasoso.

A rede de distribuição foi executada em tubos de PVC com diâmetros variando de 50 a150 mm, tendo uma extensão total de 17.233 m.

Sistema Jacaraú

A captação do sistema de abastecimento da cidade de Jacaraú é feita em dois mananciais: um poço amazonas e uma barragem de elevação de nível, no riacho Luiz Gomes. Duas estações elevatórias recalcam 5 m3/h a uma altura de 42 mca. Duas adutoras, com 300 m e 1.280 m de extensões em tubos de PVC com 75 mm de diâmetro, ligam as estações elevatórias aos reservatórios de distribuição que têm capacidades de 20 e 100 m3.

O tratamento consiste em desinfecção com cloro gasoso, e a distribuição é realizada através de uma rede com 3.920 m de extensão, executada com tubos de PVC com diâmetros variando entre 50 e 85 mm.

12.1.2 – BACIA DO ALTO JACU

Sistema Integrado Cuité e Nova Floresta

A captação deste sistema é feita a partir da descarga de fundo do açude Boqueirão do Cais, que tem uma capacidade de armazenamento de 12.367.000 m3. Uma estação elevatória (EE1) a jusante do açude recalca 73,64 l/s a uma altura manométrica de 280 mca, até a estação de tratamento (ETA), em Cuité, através de uma adutora construída em ferro fundido com diâmetro de 300 mm e extensão de 8.245 m. Da ETA, a água segue até um reservatório semi-enterrado com capacidade para 773 m3. Através de uma estação elevatória de água tratada (EE2), uma parte da água (26,83 l/s) é transportada a uma altura manométrica de 28,39 m, até um reservatório elevado com capacidade para 250 m3, outra parte é aduzida através de 6.391 m de tubulação de Vinilfer com diâmetro de 200 mm, até um reservatório semi-enterrado com capacidade de armazenamento de 500 m3, na cidade de Nova Floresta. A partir deste reservatório, a água é elevada a uma altura manométrica de 18,62 mca, por uma estação elevatória de água tratada (EE3), até o reservatório elevado de Nova Floresta que tem capacidade de armazenamento de 273 m3.

O tratamento de água é efetuado na ETA de Cuité com 4 unidades de clarificador de contato, sendo a desinfecção com cloro gasoso realizada sob os reservatórios elevados das respectivas cidades.

A distribuição é feita através de uma rede com 22.174 m de extensão, em Cuité, e 11.209 m em Nova Floresta. Ambas as redes são executadas em tubos de PVC e Vinilfer, com diâmetros variando entre 50 e 250 mm

Apresenta-se a seguir, na Tabela 12.1, as informações sobre os sistemas de abastecimento  de água das municipalidades inseridas nas bacias do Jacu/Curimataú. Vale ressaltar que dentre os usos da água, o abastecimento humano representa o  uso principal e de maior impacto no bem estar da população das municipalidades interioranas. Os demais usuários: industria (quase inexistente); turismo; recreação (inexistente); irrigação; etc. foram levantados na  forma de questionários, anuários estatísticos, visitas locais, etc.

A Figura 12.1 apresenta os sistemas de abastecimento de água existentes nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú.

As Figuras 12.2 a 12.7, utilizam a seguinte notação na legenda:

LigCad – Ligações cadastradas

LigOp – Ligações funcionando

LigOphidro –  Ligações funcionando com hidrômetro

PopUrb – População urbana

LigPCad – Ligações prediais cadastradas

PopAtend – População atendida

Qatual – Vazão atual

Qp/LP – Vazão de projeto dividida pelas ligações prediais

% PopAtLP – porcentagem da população atendida com ligações prediais.

Figura 12.1 – Sistemas de abastecimento de água existentes nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

Tabela 12.1 - Dados Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água em 1996

| Bacia/Município | População Urbana |  | Vazão (m3/h) |  | Vol. Prod. Mensal (m3) | Ligações prediais |  |  | Percentuais (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estimada (hab.) | Atividade (hab.) | Atual de Oferta | Requerida p/ ligação |  | Cadastradas | Funcionando | Func. c / hidrômetro | Atendi mento | Medição |
| 1 – Alto e Médio Curimataú - – Bananeiras - – Belém - – Caiçara - – Logradouro - – Barra de Santa Rosa - – Araruna - – Cacimba de Dentro - –Tacima - – Riachão - – Dona Inês - – Casserengue - – Lagoa de Dentro - – Solânea - – Jacaraú - – Alto Jacu - – Cuité - – Nova Floresta | 6.049 12.819 6.866 - 6.970 5.989 6.089 3.626 908 3.516 1.726 3.921 17.628 5.054 11.821 6.533 | 5.135 12.215 6.265 - 6.225 3.895 3.370 2.125 805 2.755 1.600 3.425 15.569 3.190 10.575 5.005 | 30,33 56,10 26,04 - 34,76 15,12 15,51 10,96 8,86 2,44 - 24,61 108,80 22,65 22,38 15,06 | 28,60 64,05 33,75 - 37,00 33,57 34,65 20,02 7,62 22,52 8,60 19,72 99,02 18,55 55,02 25,62 | 21.841 40.399 18.751 - 25.029 10.892 11.174 3.718 6.381 1.757 8 17.720 78.336 16.308 - - | 1.144 2.562 1.350 - 1.480 1.343 1.386 801 305 901 342 789 3.961 742 2.201 1.025 | 1.027 2.443 1.253 - 1.245 779 674 425 161 551 320 685 3.672 638 2.115 1.001 | 540 1032 458 - 295 334 159 373 98 162 38 348 1611 167 670 485 | 85,00 95,00 91,00 - 89,00 65,00 55,00 59,00 89,00 78,00 93,00 87,00 88,00 63,00 89,00 77,00 | 52,00 42,24 36,55 - 23,70 42,90 23,60 87,80 32,10 29,40 12,00 50,80 43,90 26,20 - - |

Figura 12.2- Situação das ligações prediais na bacia do Alto e Médio Curimataú

Figura 12.3 - Comparação entre o número de ligações prediais em Cuité e Nova Floresta (Alto Jacu)

Figura 12.4 - Percentuais da população atendida e com medição

Figura 12.5 - Percentuais da população atendida e com ligações prediais

Figura 12.6 - Vazão atual versus vazão necessária para ligações prediais em função da população atendida

Figura 12.7 - Comparação entre a vazão atual de oferta e a necessária para as ligações prediais em função da população (%P) atendida

## 12.2 - Cadastro dos Irrigantes

A região das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú apresenta um regime pluviométrico concentrado em cerca de quatro meses do ano, o que acarreta um déficit hídrico na maioria dos meses (ver item 6.8, Volume I, Tomo I). Assim, faz-se necessário o emprego de irrigação para o cultivo no período de estiagem. No entanto, devido a falta de uma estrutura hídrica adequada, aliada a problemas com a qualidade da água, a prática da irrigação não é muito difundida na região. Ao todo, segundo dados do SNI, em 1990 eram irrigados    196,0 ha nas duas bacias em questão, sendo 30,7 ha na bacia do Jacu e 165,3 ha no Curimataú. A Tabela 12.2 mostra a distribuição das áreas irrigadas por município em cada bacia estudada.

Tabela 12.2 – Distribuição das áreas irrigadas por município

| Municípios | Área Total (ha) 1990 | Dados SNI 1990 (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das bacias do Curimataú / Jacu | 196,00 | 1.364,2 |
| Baraúnas | NC* | NC |
| Cuité | 10,00 | 53,90 |
| Nova Floresta | 20,70 | 329,20 |
| Sossego | NC | NC |
| TOTAL da bacia do Jacu | 30,70 | 383,10 |
| Algodão de Jandaíra | NC* | - |
| Araruna | 7,50 | 80,60 |
| Bananeiras | 46,50 | 224,90 |
| Barra de Sta. Rosa | 27,00 | 188,80 |
| Belém | NC* | NC* |
| Cacimba de Dentro | NC* | NC* |
| Caiçara | NC* | NC* |
| Casserengue | NC* | NC* |
| Damião | NC* | NC* |
| Dona Inês | 13,80 | 139,40 |
| Jacaraú | NC* | NC* |
| Lagoa de Dentro | 18,00 | 47,70 |
| Logradouro | NC* | NC* |
| Riachão | NC* | NC* |
| Solânea | 40,50 | 175,40 |
| Tacima | 12,00 | 124,30 |
| TOTAL da bacia do Curimataú | 165,30 | 981,1 |

NC* - Nada consta