# 12.0 – CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO ESPINHARAS

## 12.1– DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

### 12.1.1– SISTEMAS  OPERADOS PELA COMPANHIA ESTATAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

Com a instalação da Companhia de Água e Esgotos da Paraiba – CAGEPA em 1968 e o apoio do PLANASA – Plano Nacional de Saneamento vários sistemas de abastecimento de água foram implantados no estado. Outros sistemas existentes  passaram a concessão para a CAGEPA possibilitando a ampliação de alguns e a implantação de novos sistemas.

A população urbana foi atendida segundo um percentual inferior a 100% ( 60% a 70% da população) com rede de distribuição, sistema de reservação e, em alguns casos,  com tratamento de água (excetuando a desinfecção com cloro gasoso que foi implantada em todos os sistemas operados pela CAGEPA).A população de baixa renda (cerca de 30% a 40%) foi contemplada com unidades compostas por chafarizes e lavanderias públicas.

Apresenta-se, a seguir, a descrição dos sistemas de abastecimento de água  sob a responsabilidade da agência governamental de águas e esgotos

Esp. 4 – PATOS

- (i)  Histórico :

O primeiro sistema de abastecimento de água para a cidade de Patos foi elaborado em 1950 pelo escritório do Eng. Saturnino de Brito. A barragem de Jatobá I  foi construida em 1954 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas –DNOCS para ser o manancial abastecedor da cidade. O sistema precário (sem tratamento de água e rede de distribuição) era constituido por chafarizes. Somente em 1965, através da participação da SUDENE (via empresa subsidiária CAEP – Companhia de Água e Esgotos de Patos e da CAENE – Companhia de Água e Esgotos do Nordeste) foi feita a complementação do sistema

Na década seguinte (1970) passou para o controle da CAGEPA que executou algumas ampliações no sistema. Um novo projeto foi elaborado em 1977 pela SOPLASA via solicitação da CAGEPA, ampliando o sistema de captação (foi selecionado um novo manancial denominado Açude Farinha) e executados a Estação de Tratamento de Água – ETA, adutoras, estações elevatórias, o sistema de reservação e a rede de distribuição.

Na década de noventa (1994) a CAGEPA inicia a ampliação do sistema de abastecimento de água segundo o projeto elaborado pelo escritório de Dr. Figueiredo, PE com indicação de  mais um manancial ( Açude Capoeira), ampliação da ETA, das adutoras, estações elevatória e rede de distribuição.

- (ii)   Dados Básicos do Sistema Atual

- População urbana estimada para 1999 : 			 92 817 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		826.65 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		757.83 m3/h

- População abastecida em  1996:				84 800 habs

- Volume produzido mensal :				595 188 m3.

- N de ligações cadastradas:				18 188

- N  de ligações em funcionamento:			16 960

- N de ligações funcionando com hidrometros:		14 060

- Percentual de atendimento (%):				99.31

- Percentual de medição (%) :				82.90

(iii)  Descrição  sucinta do Sistema Atual de Sabastecimento de Água

- Mananciais utilizados para suprimento de água a cidade : Açudes (barragens) de Jatobá e Farinha com capacidades de 17516 000 m3 e de  25 738 500 m3., respectivamente.

- A captação no Açude Jatobá é mais sofisticada tendo sido feita em torre de tomada e, por sifonamanto, permitindo a alimentação por gravidade da ETA. A captação no Açude Farinha é do tipo simples e consiste em tomada direta no maciço da barragem.

- Sistema apresenta uma única estação elevatória de água bruta com as seguintes características : vazão de recalque de 360 m3 /h; altura manométrica de 26 m e tres (03) conjuntos elevatórios de 60 CV.

- As adutoras de água bruta foram executadas em ferro fundido nos diâmetros de 300 mm, 400 mm e 500 mm, respectivamente,  e extensão total de 3 660m até  a ETA

- A Estação de Tratamento de Água é do tipo convencional (aplicação dos processos de floculação, coagulação, sedimentação, filtração e desinfecção com cloro gasoso) e possui capacidade para tratar 198 l/s.

- Junto a ETA foi executada uma estação elevatória com vistas ao recalque da água tanto para Patos como para alimentação das localidades denominadas Jatobá e Conjunto Mutirão. Essa estação elevatória apresenta as seguintes características para os tres sistemas de conjuntos elevatórios implantados  : (i) Sistema I com  vazão de recalque, Qr = 480 m3 /h; altura manométrica de 28 m e potência dos conjuntos elevatórios de 80 CV; (ii) Sistema II com vazão de recalque de 306 m3 /h; altura manométrica de 45m e potência dos conjuntos elevatórios de 80 CV; (iii) Sistema III com vazão de recalque de 250 m3 /h ; altura manométrica de 42 m e potência dos conjuntos de 100 CV.

- As tres adutoras de água tratada se interligam no reservatório apoiado de 2000 m3 e que se situa no centro da cidade de Patos, R-0. A descrição das linhas adutoras é como se segue : (i) Adutora I com diâmetro de 300mm executada em cimento amianto e com extensão de 3 820m; (ii) Adutra II executada em poliarm com diâmetro de 350 mm e extensão de 3 820 m e (iii) Adutora III com diâmetro de 250 mm executada em ferro dúctil e apresentando uma extensão de 3 820 m . Essa última adutora foi recentemente construida.

- Sistema de reservação é constituido pelo reservatório central, apoiado, de grande capacidade (2 000 m3 ) e onde, em anexo, foi construida uma estação elevatória para abastecimento de cinco outros reservatórios cuja descrição é como se segue : R-1 (elevado, de 1 000 m3 ); R-2 (elevado, de 500 m3 ); R-3 ( elevado e de 500 m3 ); R-4 (elevado e de 200 m3 ) e R-5 ( elevado e de 750 m3 )

- A rede de distribuição tem 80 490 m de extensão e foi executada tanto em tubulação de cimento – amianto como em tubulação de PVC com diâmetro variando de 50 mm a 400 mm e atende a 18 188 ligações prediais.

- A Figura 12.1 mostra o esquema de abastecimento de água de Patos  sendo a  indicação da qualidade da água de ambos os açudes pelo Padrão QUALIQGTS   ilustrada na Figura 12.2, onde a côr do manancial indica a classe, tipo de água e usos adequados. É também apresentada a interpretação segundo o CONAMA (1986).

Açude                                                            Açude  Jatoba

Público                                                           Capacidade =

Farinha                                                            17516000 m3

Capacidade=

25738500 m3

Tomada simples    Adutora

Água bruta

Estação elevatória

de água bruta        Reservatório de

água de lavagem

Estação de

Tratamento de

Água – ETA

convencional

Estação elevatória

de água tratada.

Adutoras de água

tratada.

Reservatório

apoiado de 2000 m3

P/alimentação dos R

Casa de bombas

R-1

Representação Reservatórios de Patos:

R-2; R-3; R-4 e R-5

Figura 12.1– Esquema do sistema de abastecimento de água de Patos,  bacia do Espinharas

Açude Público FARINHA

Capacidade de Armazenamento = 25 738 500 m3

- Qualidade da água

- (i) Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II

- Força iônica baixa;

- Predominância de Alcalinidade bicarbonatada;

- Moderadamente dura, doce e corrosiva;

- Salinidade adequada para uso municipal,

- Subsaturada e agressiva;

- Sodicidade baixa e baixo teor de sódio trocável

- Residual carbonatado sódico seguro

- Baixa precipitação de CaCO3 no solo e sem problema de permeabilidade

- Salinidade média para uso na irrigação.

- Taxa de reaeração razoável.

- Estado Trófico : OLIGOMESOTRÓFICO, “OM”

- IQA = 54 ou ÁGUA BOA.

- Tratamento : Convencional e Desinfecção

- Usos : Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

- (ii) CONAMA : Doce, Classe 2

Açude Público JATOBÁ I

Capacidade de Armazenamento =  17 516 000 m3

Qualidade da água :

(i) Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II

- Força iônica baixa;

- Predominância de Alcalinidade bicarbonatada;

- Água dura, com dureza permanente,  doce e corrosiva;

- Salinidade adequada para uso municipal,

- Subsaturada e agressiva;

- Sodicidade baixa e baixo teor de sódio trocável

- Residual carbonatado sódico seguro

- Nenhuma precipitação de CaCO3 no solo e sem problema de permeabilidade

- Salinidade média para uso na irrigação.

- Taxa de reaeração razoável., menor que 5 mgO2/L

- Estado Trófico : OLIGOMESOTRÓFICO, “OM”

- IQA = 43 ou ÁGUA ACEITÁVEL PARA USO HUMANO.

- Tratamento : Convencional  com Abrandamento

- Usos : Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

- (ii) CONAMA : Doce, Classe 2 ou 3

Figura 12.2 – Qualidade das águas  dos açudes Farinha e Jatobá I do sistema 
Patos, PB

Esp7- SANTA TEREZINHA

(i)  Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 			1 723 habs

- População urbana estimada em 1996:			1.456 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :			10.98 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:			7.00 m3/h

- População abastecida em  1996:				1 335 habs

- Volume produzido :						7 912 m3/mês

- N de ligações cadastradas:					280

- N  de ligações em funcionamento:				267

- N de ligações funcionando com hidrometros:		41

- Percentual de atendimento (%):				92.00

- Percentual de medição (%) :					15.35

(ii)  Descrição do Sistema

- Manancial abastecedor é o Açude Capoeira cuja capacidade é de 53 450 000 m3.

- A captação foi feita em tomada direta da barragem com tubulação de 500 mm onde é reduzida para 300 mm para alimentar o poço de sucção da estação elevatória situada a 115 m.

- A estação elevatória de água bruta apresenta as seguintes características : vazão de recalque de 11,74 m3/h; altura manométrica de 84,28 m e potência dos conjuntos elevatórios de 10 CV.

- A adutora de água bruta é mista (trechos por recalque e por gravidade) foi executada em tubos de ferro fundido com diâmetro de 75 mm e extensão de 9 595 m.

- A ETA é do tipo filtração de fluxo ascendente ou filtro russo tendo sido construidas duas (02) unidades.

- Uma estação elevatória de água tratada apresenta as seguintes características Vazão de recalque , Qr = 11.74 l/s ; altura manométrica de 21.19 m e potência dos conjuntos elevatórios de 1.6 CV.(dois conjuntos elevatórios).

- Sistema de reservação consiste apenas em um  reservatório elevado de 100 m3 .

- Uma rede de distribuição executada em tubulação de PVC, diâmetro variando entre 50 mm e 100 mm, extensão de 3884 metros, atende a 280 ligações prediais.

- A Figura 12.3 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Terezinha

Açude Capoeira

Capacidade = 53 450 000 m3

Estação elevatória de

Água bruta

ETA – Filtros russos

Adutora de

Água tratada

Reservatório

elevado de 100 m3

Rede de distribuição de Santa Terezinha

Figura 12.3 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Terezinha, na bacia do Espinharas.

Esp9- SÃO JOSÉ DO BOMFIM

- (i) Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 			1 125 habs

- População urbana estimada em 1996:			972 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		4.08 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		5.15 m3/h

- População abastecida em  1996:				785 habs

- Volume produzido :					2 938 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				206

- N  de ligações em funcionamento:			157

- Percentual de atendimento (%):				81.00

- (ii) Descrição do Sistema

- O manancial abastecedor é subterrâneo do tipo poço tubular com diâmetro de 6”

- A captação foi feita por meio de uma bomba submersa com as seguintes características : Vazão de recalque de 9.0 m3/h, altura manométrica de 41 mca e potência do conjunto elevatório de 3.5 CV.

- A adutora  foi construída em tubos de PVC com diâmetro de 50 mm e possui extensão de 313 m.

- O reservatório de distribuição é  elevado  e tem volume de 50 m3 .

- Uma rede de distribuição executada em tubulação de PVC ,com diâmetro variando entre 50 mm e 100 mm, extensão de 2 165 metros, atende a 20 6 ligações prediais.

- A Figura 12.4 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de São José do Bonfim.

Captação em

Poço tubular de 6”.

Adutora  por recalque

Reservatório elevado

De 50 m3.

Rede de distribuição em PVC de

São José do Bomfim.

Figura 12.4 – Sistema de Abastecimento de Água de São José do Bonfim

Esp10- TEIXEIRA

(i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 			8 533 habs

- População urbana estimada em 1996:			7 862 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		27.25 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		41.42 m3/h

- População abastecida em  1996:				7 675 habs

- Volume produzido :					19 620 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				1 657

- N  de ligações em funcionamento:			1 535

- N de ligações funcionando com hidrometros:		450

- Percentual de atendimento (%):				98.00

- Percentual de medição (%) :				29.31

- (ii) Descrição do Sistema

- O manancial superficial abastecedor é o Açude Bastiana com capacidade para

- 271 560 m3.

- A captação é do tipo flutuante efetuada na represa da barragem.

- A estação elevatória de água bruta  foi instalada em cima da plataforma flutuante e apresenta as seguintes características : vazão de recalque de 36.00 m3/h; altura manométrica de 94 m.c.ª e potência dos conjuntos elevatórios de 25 CV. Os conjuntos elevatórios são em número de dois e funcionam alternadamente.

- A adutora de água bruta foi executada em tubos de cimento amianto, classe 20, diâmetro de 150 mm e apresenta uma extensão de 4 750 m.

- A ETA é constituída de filtração lenta (dois filtros lentos) e desinfecção com cloro gasoso.

- O sistema de reservação  é constituído de um reservatório apoiado no terreno cuja capacidade é de 250 m3.

- A rede de distribuição foi executada em tubulações de cimento-amianto e de PVC, com diâmetros variando entre 50 a 200 mm e extensão de 10 706 m para atendimento a 1657 ligações prediais.

- A Figura 12.5 ilustra o croquis do  sistema de abastecimento de água de Teixeira.

Açude Capoeira

Capacidade = 53 450 000 m3

Balsa flutuante

P/captação

Estação elevatória em cima

De balsa flutuante

Adutora de água bruta

ETA – Filtros lentos e desinfecção

Com cloro gasoso

Adutora de

Água tratada

Reservatório

apoiado de 250 m3

Rede de distribuição de Teixeira

Figura 12.5 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Teixeira.

- 11.2– Sistemas  Operados pela Prefeitura e outros Órgãos

Esp5- QUIXABA

- (i)   Dados Básicos

- Sistema  construído em 1993 e operado pela Prefeitura

- População urbana estimada para 1999 : 			868 habs

- População urbana  estimada em 1996:			686 habs

- Vazão máxima diária de Projeto:			6.0m3/h

- População de projeto:					775 habs

- Volume produzido :					4 320 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				155

- (ii)    Descrição do Sistema

- Manancial abastecedor é um poço amazonas ( lençol freático) , profundidade de 6.0 m e diâmetro de 3.0 m, sendo a vazão de captação pequena e igual a 6.0  m3/h.

- A captação foi feita por meio de bomba submersa ( 2 conjuntos elevatórios), altura manométrica de 27 mca.  Linha adutora com 970 m de tubulação de 75 mm em PVC até um reservatório elevado de 50 m3.

- A rede de distribuição foi executada em tubulação de PVC com 2 130 m de extensão e atende a 155 ligações prediais.

- A Figura 12.6 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Quixaba.

Poço amazonas

C/bomba submersa

Adutora de PVC

Reservatório de 50 m3

Rede de distribuição em PVC

de Quixaba.

Figura 12.6 – Sistema simples de abastecimento de água operado pela Prefeitura de Quixaba

Esp6- SALGADINHO

(i)   Dados Básicos

- Sistema  construído em 1993 e operado pela Prefeitura

- População urbana estimada para 1999 : 			438 habs

- População urbana  estimada em 1996:			412 habs

- Vazão máxima diária de Projeto:				9.0m3/h

- População de projeto:					1462 habs

- Volume produzido :						6480 m3/mês

- N de ligações cadastradas:					137

(ii)   Descrição do Sistema

- O manancial abastecedor é um poço amazonas ( lençol freático) , profundidade de 6.0            m e diâmetro de 3.0 m. A vazão  de captação é de 9.0  m3/h.

- A captação foi feita por meio de bomba submersa  de 7.5 CV, altura manométrica de 68 mca.

- Linha adutora com 610 m de tubulação de 75 mm em PVC até um reservatório apoiado de 50 m3.

- A rede de distribuição foi executada em tubulação de PVC com 2 490 m de extensão e atende a 137 ligações prediais.

- A Figura 12.7 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Quixaba.

Poço amazonas

C/bomba submersa

Adutora de PVC

Reservatório

Apoiado de 50m3

Rede de distribuição em PVC

de Salgadinho.

Figura 12.7 – Sistema  de abastecimento de água de Salgadinho e operado pela Prefeitura Municipal.

Esp8- SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

- (i)   Dados Básicos

- Sistema projetado  em 1992  ( Cavalcanti, B.) com alcance do plano para 2012, , construído em 1993 e operado pela Prefeitura

- População urbana estimada para 1999 : 			1 898 habs

- População urbana  estimada em 1996:			1 552habs

- Vazão máxima diária de Projeto:				12.60 m3/h

- População de projeto:					2 100 habs

- Volume produzido :						9 072 m3/mês

- N de ligações cadastradas:					450

- (ii)    Descrição do Sistema

- O manancial abastecedor é um poço amazonas ( lençol freático) , com ponteiras radiais, profundidade de 8.0 m, diâmetro de 3.0 m. A vazão de captação é de 12.60 m3/h.

- A captação foi feita por meio de bomba submersa ( 2 conjuntos elevatórios), ABS, de 5 HP, altura manométrica de 45 mca. Adução de 1150 m em tubulação de PVC de 75 mm até um reservatório elevado de 100 m3.

- Uma análise e interpretação da qualidade da água foi incluída no projeto. A água subterrânea apresenta força iônica baixa, Alcalinidade bicarbonatada, é moderadamente dura com dureza de não carbonato (permanente). Água doce, corrosiva, subsaturada em relação ao carbonato de cálcio e, portanto, água agressiva.

- O tratamento indicado foi a desinfecção por cloro gasoso, consumo mensal de 45 kg..

- A rede de distribuição foi executada em tubulação de PVC, diâmetro variando entre 50 mm e 100 mm, extensão de 7 290 m e atendendo a 450 ligações prediais.

- A Figura 12.8 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de São José de Espinharas.

Captação em

Poço amazonas

C/ponteiras radiais

Adutora  por recalque

- Qualidade da água :                                       Cloro gasoso aplicado na casa de

- Força iônica baixa, Alcalinidade                         de cloração sob o reservatório  elevado

bicarbonatada, moderadamente dura e                           de 100 m3

com presença de dureza permnente, doce,

corrosiva, agressiva e subsaturada com

carbonato de cálcio.

Rede de distribuição em PVC de

São José de Espinharas.

Figura 12.8 – Sistema de Abastecimento de Água de São José de Espinharas

## 12.2– SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Dentre as cidades da bacia de Espinharas, apenas Patos foi contemplada com sistema de esgotamento sanitário que é descrito a seguir :

Esp4 –  PATOS

Histórico do sistema de esgotamento de Patos

A PLANIDRO – firma de consultoria em engenharia sanitária, elaborou o primeiro projeto de sistemas de esgotos para Patos no ano de 1968 . Esse sistema foi implantado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA apenas em 1976 sendo constituído de rede coletora convencional, interceptor e emissário, duas estações elevatórias (tipo Parafuso de Arquimedes), tratamento dos esgotos por lagoas de estabilização do tipo aeradas mecanicamente e com funcionamento em paralelo. Esse sistema, recentemente, foi contemplado com extensão da rede coletora.

Descrição do sistema de esgotamento sanitário atual

- (i)  Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		 92 817 habs

- População estimada de projeto		 :		83 384 habs

- População atendida por rede coletora			8 300 habs

- Percentual de atendimento (%) 				10.00

- (ii)   Descrição sucinta

- Rede Coletora : constituída por apenas 8 308 m de tubulação em PVC, diâmetro de 150 mm, em manilha cerâmica vitrificada de 334 m e 130 m , nos diâmetros de 200 mm e 300 mm, respectivamente.

- Estação Elevatória : Foram executadas duas estações elevatórias. Na EE I (Estação Elevatória I), o conjunto motor – bomba de 12 CV atende uma vazão de 226 m3/h para uma altura manométrica de 15 mca. Já o conjunto elevatório 2  tem 25 CV e recalca 442 m3/h de esgotos, para uma altura manométrica de 15 mca. Na EEII foram também instalados dois conjuntos elevatórios; a saber : o1 bomba tipo parafuso com vazão de 226 m3/h e 12 CV, para uma altura manométrica de 12 mca. O segundo conjunto tem 25 CV de potencia e recalca 442 m3/h a uma altura manométrica de 12 mca.

- Emissário : foi executado em tubulação de concreto armado, no diâmetro de 400 mm e extensão de 1 210 m.

- Tratamento : Foram executadas duas lagoas de estabilização do tipo aerada, com 02 células, cada uma com área útil de 0.408 há, tempo de detenção de 03 dias, cada uma. Cada célula foi dotada de 02 aeradores de 25 CV e profundidade de 2.5 m. Contudo, os aeradores estão fora de funcionamento e não foram até agora substituídos. Portanto, as lagoas não são mais aeradas e sim anaeróbias e putrefatas.

- Destino Final : o EFLUENTE DAS LAGOAS é LANÇADO NO RIO ESPINHARAS.!

- A Figura 12.9 mostra um esquema da situação atual do sistema de esgotamento da cidade de Patos.

10% da rede coletora

2 estações elevatórias, bombas tipo parafuso

Emissário

Cidade de

Patos                         Lagoas                                            CH4, H2S, N2, PO4-P

Aeradas                                         (gases, DBO alta,

(aeradores                                      DQO alta,etc)

desativados)

Rio Espinharas

Impactado                                                    Rio Espinharas à jusante do

Lançamento de esgoto

Figura 12.9 – Esquema da Situação Atual do Sistema de Esgotamento Sanitário de Patos.

12.0 – CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO ESPINHARAS	1

12.1– DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1

12.1.1– SISTEMAS  OPERADOS PELA COMPANHIA ESTATAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1

12.2– SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15

Figura 12.1– Esquema do sistema de abastecimento de água de Patos,  bacia do Espinharas	4

Figura 12.2 – Qualidade das águas  dos açudes Farinha e Jatobá I do sistema  Patos, PB	5

Figura 12.3 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Terezinha, na bacia do Espinharas.	7

Figura 12.4 – Sistema de Abastecimento de Água de São José do Bonfim	9

Figura 12.5 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Teixeira.	11

Figura 12.6 – Sistema simples de abastecimento de água operado pela Prefeitura de Quixaba	12

Figura 12.7 – Sistema  de abastecimento de água de Salgadinho e operado pela Prefeitura Municipal.	13

Figura 12.8 – Sistema de Abastecimento de Água de São José de Espinharas	15

Figura 12.9 – Esquema da Situação Atual do Sistema de Esgotamento Sanitário de Patos.	17