# 12.0 - CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS

## 12.1 – DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

### 12.1.1– SISTEMAS OPERADOS PELA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

A criação da Companhia de Água e Esgotos da Paraiba – CAGEPA em 1968 e o apoio do PLANASA – Plano Nacional de Saneamento possibilitaram a implantação de vários sistemas de abastecimento de água no estado da Paraiba. Outros sistemas implantados pelo DNOCS, etc. passaram a concessão para a CAGEPA e, dessa forma, foi possível ampliar alguns desses sistemas de abastecimento de água e implantar novos sistemas.

Os sistemas de abastecimento de água iniciais não contemplavam 100% da população urbana mas uma faixa de 60% a 70%.Já a população urbana de baixa renda (cerca de 30% a 40%) foi contemplada com unidades compostas por chafarizes e lavanderias públicas (sistemas singelos de abastecimento de água). É mister salientar que, em todos os sistemas de abastecimento de água desde os singelos até aqueles com tratamento convencional, foi aplicada a desinfecção por cloro gasoso ou por  um de seus compostos.

A descrição resumida dos sistemas de abastecimento de água gerenciados pela Agência Regional do Rio do Peixe – Companhia de Água e Esgotos da Paraiba – CAGEPA é apresentada a seguir :

#### 12.1.1.1 - BELÉM DO BREJO DO CRUZ

Dados Básicos do Sistema Atual

- População urbana estimada de 1996	 5282 habs

- População urbana de 1999	5845 habs

- População urbana de projeto (2019)	11631 habs

- Vazão ofertada pela CAGEPA em 1996	14.31 m³/h

- População abastecida em  1996	3485 habs

- Volume produzido mensal em 1996	10.305 m³

- N de ligações cadastradas	773

- N de ligações residenciais em funcionamento	697

- N de ligações comerciais	3

- N de ligações públicas	20

- N de ligações funcionando com hidrometros	224

- Percentual de atendimento (%)	66.00

- Percentual de medição (%)	32.13

Descrição do Sistema Atual de Abastecimento de Água

A captação é feita  em manancial de superfície denominado Açude Escondido com capacidade de 16 325 813.50 m³ . O ponto de captação é a descarga de fundo que alimenta, por gravidade, o poço de sucção da Estação Elevatória que foi executada à jusante da barragem. Segundo informações da Secretaria de Agricultura do município e do Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Minerais da Paraiba, LMRS a partir de 1999 a cidade passou a ser abastecida por poço amazonas uma vez que o Açude Escondido apresentou capacidade 0  em meados daquele ano.

O sistema apresenta uma única estação elevatória de água bruta com dois conjuntos elevatórios de funcionamento alternado e com as seguintes características : vazão de recalque Qr = 22.50 m³ /h; altura manométrica, Hm = 28 mca e Potência dos conjuntos, P = 10 CV.

Uma adutora de água bruta liga a EE até a Estação de Tratamento de Água – ETA que consiste apenas em 2 filtros de pressão e desinfecção por cloro gasoso.

Um reservatório de distribuição elevado com capacidade de 150 m³ alimenta a rede de distribuição da cidade. Essa  rede foi executada em PVC e cimento – amianto com diâmetro variando de 50 mm a 150 mm e tem extensão de 5005 m, atendendo a 773 ligações prediais.

A Figura 13.1 mostra um croquis do sistema de abastecimento de água implantado e gerenciado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Agência Regional do Rio do Peixe.

Açude

Escondido

Capacidade=

16 325 813.50 m³

Tomada simples    Adutora

Água bruta

Estação elevatória

de água bruta

Estação de Tratamento de                                        Cl2 gasoso

Água – ETA

Filtros de pressão e desinfecção

Reservatório

Elevado de 150 m³.

Rede de distribuição em PVC

(5005m)

Figura 12.1– Esquema do sistema de abastecimento de água de Belem do Brejo do Cruz, Bacia do Médio Piranhas.

#### 12.1.1.2 - BOM SUCESSO

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	2557 habs

- População urbana estimada em 1996	2104 habs

- População urbana de projeto (2019)	5 088 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	9.77 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	10.25 m³/h

- População abastecida em  1996	1835 habs

- Volume produzido	7040 m³/mês

- N de ligações cadastradas	410

- N  de ligações em funcionamento residencial	353

- N de ligações comerciais	11

- N de ligações industriais	1

- N de ligações públicas	14

- N de ligações funcionando com hidrômetros	97

- Percentual de atendimento (%)	87.00

- Percentual de medição (%)	26.43

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Atual :

O manancial abastecedor é um poço amazonas em cuja laje de cobertura foi instalada uma Estação Elevatória de porte pequeno. Essa EE consiste em dois conjuntos elevatórios com as seguintes características : Qr = 3.9 m³/h; Hm = 47 mca e P = 3 CV.

O tratamento aplicado é apenas desinfecção com cloro gasoso.

A adutora de PVC possui diâmetro de 50 mm e extensão de 900m.

O sistema de reservação consiste apenas em um  reservatório elevado de 50 m³ .

Uma rede de distribuição executada em tubulação de PVC, diâmetro variando entre 32 mm e 85 mm, extensão de 3540 metros e atende a 405 ligações prediais.

A Figura 13.2 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Bom Sucesso.

Captação em poço amazonas

Estação Elevatória.

Adutora  por recalque

Reservatório elevado

de 50 m³.

Rede de distribuição em PVC de Bom Sucesso.

Figura 12.2 – Sistema de Abastecimento de Água de Bom Sucesso.

#### 12.1.1.3. BREJO DO CRUZ

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	10 472 habs

- População urbana estimada em 1996	9 308 habs

- População urbana de projeto (2019)	20 836

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	43.54 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	41.22 m³/h

- População abastecida em  1996	7 410habs

- Volume produzido	31 350 m³/mês

- N de ligações cadastradas	1 649

- N  de ligações em funcionamento residencial	1 482

- N de ligações funcionando com hidrômetros	507

- Percentual de atendimento (%)	85.00

- Percentual de medição (%)	34.21

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

O sistema de abastecimento de água de Brejo do Cruz é feito em manancial superficial; ou seja, uma barragem de terra no Açude Santa Rosa com capacidade de 16 579 280.00 m³ . A captação é feita através de tomada direta com tubulação de ferro fundido de diâmetro 300 mm e com 160 m de extensão.

O sistema apresenta uma Estação de Tratamento de Água – ETA do tipo convencional com mistura rápida realizada em medidor Parshall, floculadores de chicana vertical, decantadores e filtros rápidos de gravidade. A desinfecção é aplicada após a filtração rápida.

Após o tratamento, a água é recalcada através de ume elevatória constituída de dois conjuntos elevatórios com funcionamento alternado e com as seguintes características :  vazão de recalque Qr = 57.00 m³ /h; altura manométrica, Hm = 82 mca e Potência dos conjuntos, P = 40 CV.

Uma adutora de água tratada  foi executada em tubos de ferro fundido e de cimento-amianto com diâmetro de 150 mm e extensão de 4 560m..

O reservatório de distribuição é do tipo apoiado e tem capacidade de 250 m³. A rede de distribuição da cidade foi executada em PVC e cimento-amianto com diâmetros variando de 50 mm a 65 mm e extensão de 4079 m, atendendo a 1 649 ligações prediais.

A Figura 13.3 mostra um croquis do sistema de abastecimento de água implantado e gerenciado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Agência Regional do Rio do Peixe na cidade de Brejo do Cruz.

Açude

Santa Rosa

Capacidade=

16 579 250 m³

Tomada direta    Adutora

Água bruta em FeFo , 300 mm, 160m

Estação elevatória

Reservatório de lavagem dos filtros

Estação de

Tratamento de

Água – ETA convencional

Estação elevatória de água tratada

Reservatório

Apoiado de 250 m³.

Rede de distribuição em PVC e cimento-amianto com extensão de 4079 m

Figura 12.3– Esquema do sistema de abastecimento de água de Belem do Brejo do Cruz, Bacia do Médio Piranhas.

#### 12.1.1.4 - BREJO DOS SANTOS

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	4 713 habs

- População urbana estimada em 1996	4 290 habs

- População urbana de projeto (2019)	9 378 habs.

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	24.75m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	21.47 m³/h

- População abastecida em  1996	3 825 habs

- Volume produzido 	17 825m³/mês

- N de ligações cadastradas	859

- N  de ligações em funcionamento residencial	837

- N de ligações comerciais	4

- N de ligações industriais	1

- N de ligações públicas	21

- N de ligações funcionando com hidrômetros	313

- Percentual de atendimento (%)	89.00

- Percentual de medição (%)	40.91

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

O abastecimento de água de Brejo dos Santos utiliza como manancial a barragem de Nogueira com capacidade pequena de 766 920 m³ .e poço amazonas.

O sistema é constituído de uma Estação Elevatória – EE com dois conjuntos elevatórios funcionando em paralelo um como reserva do outro. As caracteristicas desses conjuntos são como se segue : vazão de recalque Qr = 25.00 m³ /h; altura manométrica, Hm = 11082 m.c.a e Potência , P = 30 CV.

Uma adutora de água bruta constituída de tubulação em ferro fundido e cimento-amianto,com diâmetro variando de 100 a 200 mm e extensão de 6 210m.

O tratamento da água consiste no processo de floco-decantação e filtração . Para tal finalidade foram usados um floco-decantador e dois filtros de pressão além da desinfecção com cloro gasoso.

O reservatório de distribuição é do tipo elevado e tem volume de 100 m³. A rede de distribuição da cidade foi executada em PVC com diâmetros variando de 50 mm a         100 mm e extensão de 9 812 m, atendendo a 859 ligações prediais.

A Figura 12.4 ilustra o sistema de abastecimento de água de Brejo dos Santos que é gerenciado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Agência Regional do Rio do Peixe.

Barragem Nogueira,

Capacidade = 766 920 m³

Floco-decantador e 2 filtros de pressão

Estação elevatória de água tratada

Reservatório elevado de 100 m³

Poço amazonas

Rede de distribuição em PVC com 9812 m.

Figura 12.4 – Sistema de Abastecimento de Água de Brejo dos Santos

#### 12.1.1.5 - CATOLÉ DO ROCHA

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	16 321 habs

- População urbana estimada em 1996	16 180 habs

- População urbana estimada de projeto (2019)	25 243 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	166.38 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	85.37 m³/h

- População abastecida em  1996	15 960 habs

- Volume produzido	119 800 m³/mês

- N de ligações cadastradas	3 415

- N  de ligações em funcionamento residencial	3 592

- N de ligações comerciais	154

N de ligações industriais	24

- N de ligações públicas	71

- N de ligações funcionando com hidrômetros	1 437

- Percentual de atendimento (%)	99.00

- Percentual de medição (%)	45.01

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

A captação é feita no rio Piranhas em barragem de nível . Dois conjuntos elevatórios submersíveis foram empregados e cujas características são : vazão, Q = 216 m³/h; altura manométrica, Hm = 11 m.c.a e Potência , P = 20 CV. A água é recalcada até uma Estação Elevatória, EE-2 com as seguintes características : Qr = 216 m³/h, Hm = 263 mca e P =  350 CV. Uma Terceira Estação Elevatória de água bruta recalca a água até a Estação de Tratamento de Água. Os conjuntos elevatórios apresentam as características  Qr = 216 m³/h; Hm = 114 mca e P= 175 CV.

Uma adutora construída em tubos de aço com diâmetro de 250 mm apresenta uma extensão de 31 260m.

A Estação de Tratamento de Água – ETA é do tipo convencional e consta dos seguintes processos : mistura rápida simulada por medidor Parshall; floculação e coagulação com sulfato de alumínio , sedimentação, filtração e desinfecção com cloro gasoso.

O sistema conta com tres reservatórios de distribuição sendo um deles semi-enterrado, um apoiado e o último é elevado sendo as capacidades, respectivamente, de 100 m³, 150 m³ e 350 m³.

Uma Estação Elevatória (EE4)  recalca água tratada e os conjuntos elevatórios apresentam as seguintes características : Q = 44 m³/h, Hm = 39 mca e P = 25 CV tendo sido empregadas duas unidades.

A rede de distribuição foi construída em tubos de cimento amianto e PVC com diâmetro variando de 50 a 300 mm, extensão de 20 030m e atende a 3 415 ligações prediais. Um croquis do sistema é mostrado na Figura 12.5.

Rio Piranhas

Tomada  em barragem de nível

Estação elevatória 2, água bruta

Estação elevatória 3 de água bruta

Estação de                                                                         Reservatório de lavagem dos filtros

Tratamento de

Água – ETA convencional

Estação elevatória de água tratada

Reservatórios

Semi-enterrado, apoiado e elevado .

Volumes 100 m³, 150 m³ e 350 m³

Rede em PVC

Extensão de 20 030m.

Figura 12.5– Esquema do sistema de abastecimento de água de Catolé do Rocha.

#### 12.1.1.6 - CONDADO

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	4 023 habs

- População urbana estimada em 1996	3 794 habs

- População urbana de projeto (2019)	6 013 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	34.36 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	21.55 m³/h

- População abastecida em  1996	3 900habs

- Volume produzido	24 745 m³/mês

- N de ligações cadastradas	862

- N  de ligações em funcionamento residencial	780

- N de ligações funcionando com hidrômetros	271

- Percentual de atendimento (%)	93.00

- Percentual de medição (%)	34.74

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

O sistema de abastecimento de água utiliza como manancial o Açude Engenheiro Arcoverde de capacidade para 30 593 400 m³ . A captação é feita por tomada direta em tubo de ferro fundido, com diâmetro de 400 mm e extensão de 32m. Essa mesma captação serve também para o sistema de abastecimento de água da cidade de MALTA.

A estação Elevatória apresenta dois conjuntos elevatórios com as seguintes características : Qr = 35.35 m³ /h; Hm = 43 mca e Potência dos conjuntos, P = 10 CV.

Uma adutora de água bruta foi executada em tubos de ferro fundido e de cimento amianto, com diâmetros de 100 mm e extensão de 1 500 metros. A água é recalcada até uma Estação de Tratamento de Água – ETA.

A ETA é do tipo compacta sendo composta por um floco-decantador e dois filtros de pressão além da desinfecção por cloro gasoso.

O reservatório de distribuição é do tipo elevado com capacidade de 250 m³. A rede de distribuição da cidade foi executada em PVC e cimento-amianto com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm e extensão de 6 384m que atende a 862 ligações prediais.

A Figura 12.6 mostra um croquis do sistema de abastecimento de água  de Condado.

Açude

Engenheiro Arcoverde

Capacidade=

30 593 400 m³

Tomada direta no açude  e EE no local

Adutora

Água bruta em FeFo , 400 mm, 32 m

Estação de Tratamento de Água – ETA

Floco-decantador e filtros de pressão

Reservatório elevado de 250 m³.

Rede de distribuição em PVC e cimento-amianto com 6 384 m

Figura 12.6 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Condado na bacia do Médio Piranhas

#### 12.1.1.7 - JERICÓ

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	5 769 habs

- População urbana estimada em 1996	5 049 habs

- População urbana de projeto (2019)	11 478 habs.

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	21.68 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	19.32 m³/h

- População abastecida em  1996	3 315 habs

- Volume produzido	15 615m³/mês

- N de ligações cadastradas	773

- N  de ligações em funcionamento residencial	663

- N de ligações funcionando com hidrômetros	398

- Percentual de atendimento (%)	73.00

- Percentual de medição (%)	60.03

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Atual :

A captação é em lençol subterrâneo, poço amazonas, mediante um conjunto elevatório de eixo horizontal e com as seguintes características : Q = 22.50 m³/h, Hm = 28 mca e   P = 10 CV.

A adutora é constituída de tubos de cimento amianto e  de ferro fundido com diâmetro de 75 mm e extensão de 1 053 metros.

Um reservatório de distribuição do tipo elevado com capacidade para 100 m³ abastece a cidade.

A rede de distribuição foi executada em tubulação de PVC apresenta diâmetro variando de 50 mm a 75 mm , extensão de 4 520 m e atende a 773 ligações prediais.

A Figura 12.7 ilustra o sistema de abastecimento de água de Jericó.

Captação em poço amazonas

Com bomba submersa de eixo

Horizontal.

Reservatório elevado

de 100 m³.

Rede de distribuição em PVC  com 4 520m de extensão

Figura 12.7 – Sistema de Abastecimento de Água de Jericó.

#### 12.1.1.8 - LAGOA

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	2 235 habs

- População urbana estimada em 1996	1 992 habs

- População urbana de projeto (2019)	4 448 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	5.31 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	10.82 m³/h

- População abastecida em  1996	 1 900habs

- Volume produzido	3 825 m³/mês

- N de ligações cadastradas	433

- N  de ligações em funcionamento residencial	380

- N de ligações funcionando com hidrômetros	275

- Percentual de atendimento (%)	97.00

- Percentual de medição (%)	72.36

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

O sistema de abastecimento de água de Lagoa utiliza água subterrânea mediante a captação em poço amazonas com bomba submersa de eixo horizontal com as seguintes características : Q = 14.00 m³/h, Hm = 33 mca e   P = 4 CV.

Uma Estação Elevatória - EE2 recalca a água do reservatório semi-enterrado para o reservatório elevado. Nela, foram instalados dois conjuntos elevatórios com as características : Qr = 45 m³/h; Hm = 14 mca e P = 7.5 CV. Uma segunda adutora foi executada em ferro fundido, com diâmetro de 150 mm e extensão de 12 metros. O  reservatório elevado tem capacidade de 45 m³

O tratamento da água consiste apenas na desinfecção com cloro gasoso e foi aplicada no reservatório semi-enterrado por permitir maior tempo de detenção.

A rede de distribuição foi executada em tubulação de PVC  e de ferro fundido com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm e extensão de 7 000 metros, atendendo a 433 ligações prediais.

A Figura 12.8 ilustra o sistema de abastecimento de água de Lagoa.

Captação em poço amazonas

Adutora de água bruta

Aplicação de Cl2

Reservatório semi – enterrado de 100 m³.

Estação Elevatória 2

Reservatório elevado , 45 m³

Rede de distribuição em PVC  com 7 000m de extensão

Figura 12.8 – Sistema de Abastecimento de Água de Lagoa.

#### 12.1.1.9 - MALTA

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	5078 habs

- População urbana estimada em 1996	4880 habs

- População urbana de projeto (2019)	7194 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	40.07 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	26.27 m³/h

- População abastecida em  1996	4905habs

- Volume produzido	29 140m³/mês

- N de ligações cadastradas	1051

- N  de ligações em funcionamento residencial	981

- N de ligações funcionando com hidrômetros	217

- Percentual de atendimento (%)	98.00

- Percentual de medição (%)	22.12

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

O sistema de abastecimento de água utiliza como manancial também o Açude Engenheiro Arcoverde de capacidade para 30 593 400 m³ . A captação é a mesma da cidade de Condado sendo feita por tomada direta em tubo de ferro fundido, com diâmetro de 400 mm e extensão de 32m.

A estação Elevatória apresenta dois conjuntos elevatórios com as seguintes características : Qr = 47.00 m³ /h; Hm = 75 mca e Potência dos conjuntos, P = 30 CV.

Uma adutora de água bruta foi executada em tubos de ferro fundido e de cimento amianto, com diâmetros de 100 mm e extensão de 7 km até a cidade de Malta.. A água é recalcada até uma Estação de Tratamento de Água – ETA. Do do tipo compacta sendo composta por um floco-decantador e dois filtros de pressão além da desinfecção por cloro gasoso.

O reservatório de distribuição é do tipo elevado com capacidade de 250 m³. A rede de distribuição da cidade foi executada em PVC e cimento-amianto com diâmetros variando de 50 mm a 150 mm e extensão de 5 402m que atende a 1051 ligações prediais.

A Figura 12.9 mostra um croquis do sistema de abastecimento de água  de Condado.

Açude

Engenheiro Arcoverde

Capacidade=

30 593 400 m³

Tomada direta no açude  e EE no local

Adutora  de água bruta em FeFo , 400 mm, 32 m

Adutora de água bruta para Malta, 7 km

Estação de Tratamento de Água – ETA

Floco-decantador e filtros de pressão

Reservatório de distribuição elevado com 250 m³.

Rede de distribuição em PVC e cimento-amianto com 5402 m

Figura 12.9– Esquema do sistema de abastecimento de água de Malta

#### 12.1.1.10 - PAULISTA

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	5 085 habs

- População urbana estimada em 1996	3 995 habs

- População de Projeto (2019)	10 118 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	13.37 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	16.32 m³/h

- População abastecida em  1996	3 070habs

- Volume produzido	9 630 m³/mês

- N de ligações cadastradas	653

- N  de ligações em funcionamento residencial	614

- N de ligações funcionando com hidrômetros	508

- Percentual de atendimento (%)	85.00

- Percentual de medição (%)	82.73

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água  Atual :

A captação é feita no sistema aluvial do rio Piranhas em poço amazonas. Neste foi instalado um conjunto elevatório (motor-bomba) submersível) com as seguintes características : Q = 26 m³/h; Hm = 77.50 m.c.a e Potência , P = 12.5 CV. A água é recalcada por uma tubulação em ferro fundido, com diâmetro de 100 mm e extensão de 2 200 metros até um reservatório de distribuição.

O reservatório é do tipo elevado de capacidade para 150 m³ .

A rede de distribuição foi construída em tubos de PVC com diâmetro variando de 50 a 300 mm, extensão de 8 876m e atende a 653 ligações prediais.

Um croquis do sistema é mostrado na Figura 12.10.

Rio Piranhas

Poço amazonas com

bomba submersível de 12.5 CV

Reservatório elevado  de 150 m³

Rede de distribuição em PVC com extensão de 8 876m

Figura 12.10– Esquema do sistema de abastecimento de água de Paulista.

#### 12.1.1.11 - RIACHO DOS CAVALOS

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	3283 habs

- População urbana estimada em 1996	3050 habs

- População urbana de projeto (2019)	6532 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	28.26 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	14.17 m³/h

- População abastecida em 1996	2 610habs

- Volume produzido	20 350m³/mês

- N de ligações cadastradas	567

- N  de ligações em funcionamento residencial	522

- N de ligações funcionando com hidrômetros	149

- Percentual de atendimento (%)	86.00

- Percentual de medição (%)	28.54

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Atual

O sistema de abastecimento de água utiliza o manancial superficial denominado Açude Riacho dos Cavalos com capacidade para 17 699 000 m³ . A captação é feita através de tomada de fundo usando tubos de ferro fundido de diâmetro de 150 mm e extensão de 15 metros.

A Estação de Tratamento de Água – ETA. é do tipo compacta sendo composta por um floco-decantador e dois filtros de pressão além da desinfecção por cloro gasoso.

A Estação Elevatória apresenta dois conjuntos elevatórios com as seguintes características : Qr = 40.00 m³ /h; Hm = 35 mca e P = 10 CV.

Uma adutora de água tratada, em tubos de cimento amianto, com diâmetro de 150 mm e extensão de 350 metros recalca a água até dois reservatórios de distribuição sendo ambos elevados e de capacidades 100 e 150 m³. A rede foi executada em tubos de PVC com diâmetro variando de 50 a 150 mm , extensão de 5 528 metros e atende a 567 ligações prediais.

A Figura 12.11 mostra um croquis do sistema de abastecimento de água  de Riacho dos Cavalos.

Açude

Riacho dos Cavalos

Capacidade= 17 699 000  m³

Tomada de fundo em FeFo.

Estação de Tratamento de Água – ETA

Floco-decantador e filtros de pressão

Estação elevatória de água tratada

Reservatórios de distribuição

elevados com 100 m³ e 150 m³

Rede de distribuição em PVC com 5 528 m

Figura 12.11– Esquema do sistema de abastecimento de água de Riacho dos Cavalos.

#### 12.1.1.12 - SÃO BENTO

Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999	22 572 habs

- População urbana estimada em 1996	18 523 habs

- População de projeto (2019)	44 914 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996	86.66 m³/h

- Vazão requerida para as ligações prediais	76.00 m³/h

- População abastecida em  1996	12 080habs

- Volume produzido	55 000m³/mês

- N de ligações cadastradas	2 496

- N  de ligações em funcionamento residencial	2 416

- N de ligações funcionando com hidrômetros	651

- Percentual de atendimento (%)	85.00

- Percentual de medição (%)	42.46

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Atual

A captação é feita no sistema aluvial do rio Piranhas em  manancial formado por quatro poços amazonas da seguinte forma : dois antigos; um desativado e o outro em exploração com reforço através de captação no leito do Rio Piranhas. Esse poço produz uma vazão alta de 108 m³/ hora, Hm = 68 mca e é utilizada uma bomba submersa.

Os dois novos poço amazonas são interligados e produzem uma vazão total de 76 m³/hora contra uma altura manométrica de 68 m.c.a e estão sendo operados 24 horas por dia.

O tratamento aplicado consiste apenas na desinfecção com cloro gasoso sendo aplicado no reservatório de distribuição.

Duas adutoras que ligam, respectivamente, os poços antigos e novos a distribuição com comprimentos de 1 600 metros e 2 803 metros. Na adutoira antiga foi empregado tubo com 150 mm de diâmetro em ferro, cimento amianto e PVC Defofo. Na adutora nova foram empregados os mesmos tipos de tubos contudo com diâmetro de 300 mm e 200 mm, respectivamente..

Dois reservatórios são utilizados sendo o antigo do tipo elevado de capacidade para 150 m³ e o novo (ainda desativado em 1996) com 700 m³ sendo também elevado.

A rede de distribuição foi construída em tubos de  cimento amianto e de PVC com diâmetros variando de 50 a 150 mm, extensão de 14 024m e atende a 2 416 ligações prediais.

Um croquis do sistema é mostrado na Figura 12.12.

Rio Piranhas

Poços amazonas antigos com

Q=108 m³/h

2 Poços amazonas novos, Q = 76 m³/h.

Reservatório elevado  de 150 m³                                                          Reservatório de 700 m³ (novo)

Rede de distribuição em PVC com extensão de 14 024m em São Bento .

Figura 12.12– Esquema do sistema de abastecimento de água de São Bento.

## 12.2 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL

As informações apresentadas neste item foram obtidas do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba - PDRH-PB, no capítulo referente ao Abastecimento de Água Rural e Industrial, elaborado pela SCIENTEC em 1997.

De acordo com aquele estudo, as seguintes informações foram levantadas:

não existe para a área rural do Estado da Paraíba um programa específico de abastecimento de água. As prefeituras isoladamente não conseguem viabilizar estes serviços.

de um modo geral, a população na zona rural se auto-abastece utilizando águas provenientes de cacimbas ou poços escavados nos leitos dos rios ou riachos, poços tubulares, além dos pequenos açudes ou outros mananciais.

a água utilizada pela população não passa por qualquer controle de qualidade e as fontes de captação, em geral, não oferecem garantia de atendimento contínuo.

os programas de saneamento no Estado têm sido desenvolvidas por uma diversidade de órgãos federais, estaduais e municipais, todos trabalhando isoladamente e apresentando resultados que em nada alteram o perfil crítico do saneamento rural da Paraíba.

abastecimento d’água na zona rural do Estado da Paraíba está limitado a intervenções isoladas, sem o comprometimento com a continuidade dos serviços por períodos de médio e longo alcance, estando os poucos sistemas implantados desprovidos de recursos tecnológicos e de uma política de operação e manutenção.

A Tabela 12.1 apresenta as localidades rurais na sub-bacia do Médio Piranhas, que possuem sistemas de abastecimento de água com informações técnicas disponíveis. Estes dados foram levantados junto à CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a SIE - Secretaria da Infra-Estrutura, a FNS - Fundação Nacional da Saúde e Projeto Cooperar, sendo que, na maioria dos casos, dizem respeito a informações de projeto, não representando a situação real dos sistemas no tempo atual.

No município de Bonsucesso, a localidade de Serrinha possui sistema de abastecimento de água administrado pela prefeitura local, porém não foram obtidas informações técnicas. Há também aqueles sistemas dos quais nada se conhece, sequer de sua existência.

Tabela 12.1 - Localidades rurais na sub-bacia do Médio Piranhas com sistemas de abastecimento de água

| N0 Ordem | Município | Localidade | Órgão construtor | Data const. | Administração do sistema | População atendida | Número de ligações | Manancial | Descrição do sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Brejo dos Santos | Olho d’Aguinha | SIE\Prefeitura | 1995 | Prefeitura | 600 | 120 | Poço amazonas prof.=5,0m  = 2,5m Q=7,0 m3/h | Poço amazonas, 900 m de adutora em tubos  50mm, reservatório apoiado de 30 m3 e rede de distribuição, em tubos PVC numa extensão de 1.500m. |
| 02 | Catolé do Rocha | Coronel Maia | Prefeitura\SIE | 1993 | Prefeitura | 240 | 40 | Poço amazonas prof.=6,0m  = 4,0m Q=6,0 m3/h | Poço amazonas, casa de bombas (P=5,0 cv, Q=4,0 m3/h), 400 m de adutora  75mm, rede de distribuição, em tubos PVC numa extensão de 1.074m e  32 e 50 mm. |
| 03 | Catolé do Rocha | São Francisco | Prefeitura\SIE | 1993 | Prefeitura | 270 | 45 | Poço tubular prof.=7,0m NE=3,05m ND=4,085m Q=5,0 m3/h | Poço tubular, casa de bombas (P=1,0 cv, Q=2,0 m3/h), 643 m de adutora  50mm, 1.391 m de rede de distribuição em  50mm e reservatório de 30 m3. |
| 04 | Jericó | Mato Grosso | SIE/Prefeitura | 1994 | Prefeitura | 800 | 160 | Poço amazonas Prof. = 6,0 m  = 4,0 m NE = 1,0 m ND = 2,0 m | Poço amazonas, casa de bombas com um conjunto elevatório (Q=7,2 m3/h, Hm=29,29 m), 660 m de adutora de  75mm em PVC, reservatório apoiado de 50 m3/h e 2.122 m de rede de distribuição. |

Fonte: PDRH-PB (SCIENTEC, 1997)

Continuação da Tabela 12.1

| N0 Ordem | Município | Localidade | Órgão construtor | Data const. | Administração do sistema | População atendida | Número de ligações | Manancial | Descrição do sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | São Bento | São Bentinho de Cima São Bentinho de Baixo | SIE/Prefeitura SIE/Prefeitura | 1993 1993 | Prefeitura Prefeitura | 570 400 | 114 80 | Poço tubular raso prof. =  = 6,0” NE = 5,2 m ND = 6,0 m Q = 7,0 m3/h Poço tubular raso prof. =  = 6,0” NE = 5,2 m ND = 6,0 m Q = 7,0 m3/h | Poço tubular, um conjunto motor-bomba centrífuga (Q = 7,0 m3/h, Hm = 43,06 m), 230 m de adutora de PVC  75 mm, reservatório apoiado de 50m3 e 3.020 m de rede de distribuição. Poço tubular, um conjunto motor-bomba injetora, 1.000 m de adutora de PVC  75 mm, reservatório apoiado de 50m3 e 1.082 m de rede de distribuição nos diâmetros de 50 e 75 mm. |
| 06 | São Bento | Riachão | SIE/Prefeitura | 1996 | Prefeitura | 520 | 104 | Poço amazonas | Poço amazonas, um conjunto motor-bomba submerso (P = 2,0 cv, Q = 6,12 m3/h), 530 m de adutora de PVC  75 mm, reservatório elevado de 50m3 e 1.082 m e rede de distribuição (3.261 m -  50 mm; 442 m -  75 mm; 65 m -  100 mm. |

Fonte: PDRH-PB (SCIENTEC, 1997)

## 12.3 - CADASTRO DOS IRRIGANTES

A região das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú apresenta um regime pluviométrico concentrado em cerca de quatro meses do ano, o que acarreta um déficit hídrico na maioria dos meses do ano (item 6.8, Volume I, Tomo I). Ao todo, segundo dados do SNI, em 1991 eram irrigados 17353,4 ha. A Tabela 12.2 mostra a distribuição das áreas irrigadas por município em cada bacia estudada.

Tabela 12.2 - Demandas para irrigação com base nos Dados do SNI (1991)

| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS | Área Total Irrigada Dados do SNI (1990) (ha) | Demanda Anual Dados do SNI (1990) (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |  |
| Belém do Brejo do Cruz | 337,40 | 985,40 |
| Bom Sucesso | 150,70 | 645,30 |
| Brejo do Cruz | 74,70 | 391,20 |
| Brejo dos Santos | 16,20 | 121,80 |
| Catolé do Rocha | 271,00 | 927,20 |
| Condado | 444,10 | 211,00 |
| Jericó | 46,30 | 477,70 |
| Lagoa | 51,50 | 685,10 |
| Malta | 89,60 | 83,00 |
| Paulista | 450,90 | 5.944,90 |
| Riacho dos Cavalos | 79,20 | 903,70 |
| São Bento | 470,00 | 5.948,60 |
| Vista Serrana | 34,80 | 28,50 |
| TOTAL DA BACIA | 2516,4 | 17353,4 |

12.0 - CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS	1

12.1 – DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1

12.1.1– SISTEMAS OPERADOS PELA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1

12.1.1.1 - BELÉM DO BREJO DO CRUZ	1

12.1.1.2 - BOM SUCESSO	5

12.1.1.3. BREJO DO CRUZ	7

12.1.1.4 - BREJO DOS SANTOS	10

12.1.1.5 - CATOLÉ DO ROCHA	13

12.1.1.6 - CONDADO	16

12.1.1.7 - JERICÓ	19

12.1.1.8 - LAGOA	21

12.1.1.9 - MALTA	24

12.1.1.10 - PAULISTA	27

12.1.1.11 - RIACHO DOS CAVALOS	29

12.1.1.12 - SÃO BENTO	31

12.2 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	34

12.3 - CADASTRO DOS IRRIGANTES	38

Figura 12.1– Esquema do sistema de abastecimento de água de Belem do Brejo do Cruz, Bacia do Médio Piranhas.	4

Figura 12.2 – Sistema de Abastecimento de Água de Bom Sucesso.	6

Figura 12.3– Esquema do sistema de abastecimento de água de Belem do Brejo do Cruz, Bacia do Médio Piranhas.	9

Figura 12.4 – Sistema de Abastecimento de Água de Brejo dos Santos	12

Figura 12.5– Esquema do sistema de abastecimento de água de Catolé do Rocha.	15

Figura 12.6 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Condado na bacia do Médio Piranhas	18

Figura 12.7 – Sistema de Abastecimento de Água de Jericó.	20

Figura 12.8 – Sistema de Abastecimento de Água de Lagoa.	23

Figura 12.9– Esquema do sistema de abastecimento de água de Malta	26

Figura 12.10– Esquema do sistema de abastecimento de água de Paulista.	28

Figura 12.11– Esquema do sistema de abastecimento de água de Riacho dos Cavalos.	30

Figura 12.12– Esquema do sistema de abastecimento de água de São Bento.	33

Tabela 12.1 - Localidades rurais na sub-bacia do Médio Piranhas com sistemas de abastecimento de água	36

Tabela 12.2 - Demandas para irrigação com base nos Dados do SNI (1991)	38