# 12.0 - CADASTRO DE USUÁRIOS

## 12.1 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Apresenta-se, a seguir, uma descrição dos sistemas de abastecimento de água dos municípios inseridos, respectivamente,  nos setores Leste e Oeste da bacia do Seridó.

Essa descrição possibilita a elaboração do diagnóstico da situação do sistema de abastecimento de água das principais cidades da bacia.

### 12.1.1 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DO SETOR LESTE

CUBATI

(i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		4 559 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		13.75 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		20.80 m3/h

- População abastecida em  1996:			3 505 habs

- N de ligações cadastradas:				832

- N  de ligações em funcionamento:			701

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		235

- Percentual de atendimento (%):				88.00

- Percentual de medição (%) :				33.52

(ii) - Descrição do Sistema

(a)  – Sistema Inicial de Projeto:

Manancial inicialmente utilizado para abastecer a cidade : açude São Gonçalo

A captação foi feita na descarga de fundo da barragem , alimentando, por gravidade, o poço de sucção construído à jusante desse açude.

O sistema apresenta uma estação elevatória com duas bombas centrífugas acopladas a motores elétricos , com as seguintes características :

Vazão de recalque , Qr = 20 m3/h; altura manométrica de 70 m e potência dos conjuntos elevatórios de 12,5 CV. Foram adquiridas duas unidades para funcionamento em paralelo, uma como reserva da outra.

O reservatório de distribuição é elevado com volume de 150 m3.

O tratamento indicado para a água do açude São Gonçalo foi apenas a desinfecção com cloro gasoso.

Uma rede de distribuição de 4 348 m de extensão foi executada em PVC com diâmetro variando de 60 mm a 110mm.

O projeto inicial indicava a instalação ,no fim do plano,  de 832 ligações prediais

Esse sistema foi desativado na década de noventa sendo executadas algumas modificações que estão descritas no item seguinte.

SISTEMA INTEGRADO PEDRA LAVRADA - CUBATI

Dados Básicos de Cubatí

- População urbana estimada para 1999:			4 559 habs

- População urbana estimada : 				3 932 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA  :			10.35 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		29.49 m3/h

- População abastecida :					3 886 habs

- Volume produzido :					7 454 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				962

- N  de ligações em funcionamento:			720

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		229

- Percentual de atendimento (%):				74

- Percentual de medição (%) :				31.80

(ii) – Dados Básicos de Pedra Lavrada

- População urbana estimada para 1999:			2 498 habs

- População urbana estimada : 				2 088 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA  :			6.35 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		15.66 m3/h

- População abastecida :					2 088 habs

- Volume produzido :					4 572 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				594

- N  de ligações em funcionamento:			537

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		206

- Percentual de atendimento (%):				90

- Percentual de medição (%) :				38.36

(iii) Descrição do Sistema Integrado :

O manancial abastecedor é o açude Tamanduá com volume armazenável de                1 261 125 m3. Esse manancial atualmente não possui volume suficiente nem para atendimento da demanda de uma só das cidades.

O sistema apresenta duas adutoras sendo uma de água bruta e outra de água tratada. A adutora de água bruta ou recalque tem extensão de 250 m tendo sido executada em borracha (mangote) e possui diâmetro de 100 mm.

O tratamento aplicado é a filtração lenta seguida de desinfecção. A vazão de filtração é de 7,63 l/s e os filtros apresentam as seguintes dimensões : 6 m x 12 m x 2,50 m (profundidade).

Uma estação elevatória foi executada próximo à ETA com duas unidades de recalque para cada cidade (04 unidades),  com as seguintes características :

Recalque para Pedra Lavrada : vazão de 1,99 l/s; altura manométrica de 35,47 m e potências dos conjuntos de 5 CV.

Recalque para Cubati : vazão de 5,34 l/s; altura manométrica de 66,05 m e potência dos conjuntos elevatórios de 12 CV.

A desinfecção com cloro gasoso é realizada em câmara no prédio da estação elevatória..

O sistema de adução de água tratada é dividido em trecho por gravidade e trecho por recalque; como se segue :

(a) Adução para Pedra Lavrada :

a.1 – Trecho por recalque executado em tubulação de cimento-amianto, classe 15, com 2 140 m de extensão e diâmetro de 75 mm.

ª2- O trecho por  gravidade foi também executado em cimento-amianto, classe 15, apresentando 1540 m de extensão e com diâmetro de 75 mm.

(b) Adução de água tratada para Cubati:

b.1 – O trecho de recalque foi executado em borracha (mangote) com uma extensão de 250 m e diâmetro de 100 mm.

B.2 – O trecho  por gravidade foi executado em tubulação de cimento-amianto, classe 15 e compreende uma extensão de 1540 m com diâmetro de 75 mm.

O sistema de reservação para Pedra Lavrada  consiste em reservatório semi-enterrado de forma cilíndrica, com volume de 50 m3, diâmetro interno de 4,60 m tendo sido executado em concreto armado.

O reservatório de Cubatí é elevado, cilíndrico, tem capacidade de 150 m3, diâmetro interno de 6,50 m e altura até o NA máximo de 15,50 m.

As redes de distribuição atendem cerca de 75% de cada cidade e não apresentam problemas de pressão. Contudo, estão subdimensionadas.

A Figura 12.1 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água integrado descrito acima..

Capacidade = 1 261 125 m3

Açude

Canoas de Bodes ou

Tamanduá

Adutora de                      Captação e Estação Elevatória

Água bruta                       de água bruta

Estação de

Tratamento de

Água – ETA                                                                       Reservatório

Filtros lentos		                                                  elevado de

Cubati

Adutora de

Água tratada

Reservatório

Semi - enterrado

P/ Pedra Lavrada

Rede de Distribuição de

Cubati

Adutora de água

tratada para  Pedra

Lavrada

Rede de distribuição de

Pedra Lavrada

Figura 12.1 – Esquema do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Cubati e Pedra Lavrada.

FREI MARTINHO

i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		1 891 habs

- População urbana de 1996 :				1 575 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		3.68 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		8.87 m3/h

- População abastecida em  1996:			1 665 habs

- N de ligações cadastradas:				355

- N  de ligações em funcionamento:			333

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		149

- Percentagem de atendimento (%):			94

- Percentagem de medição (%) :				44.74

ii) - Descrição do Sistema

O manancial  utilizado para abastecimento de água de Frei Martinho foi o açude Figueiras cuja capacidade, na época do projeto, era de 167 892 m3. A captação foi feita com conjunto elevatório submersível ; ou seja, duas bombas submersas com vazão de 7,0 m3/h e altura manométrica de 45 m.c.a. A adutora foi executada em tubos PVC com diâmetro de 75 mm e extensão total de 1440m. Trata-se de adutora de água bruta, recalcando a água até uma Estação de Tratamento de Água- ETA. A ETA é do tipo compacta sendo constituída de floco-decantador e filtro de pressão. Em anexo à ETA, foi executada uma Casa de Química para as dosagens necessárias ao tratamento químico da água. O reservatório de distribuição é elevado. Uma rede de distribuição de 2051 m de extensão foi executada em PVC com diâmetro variando de 32 mm a 110mm. O projeto  indicava a instalação ,no fim do plano,  de 355 ligações prediais

Um esquema do sistema é apresentado na figura 2. Nessa figura foram colocadas (i) a cor indicativa da qualidade química e poluição orgânica do açude (ii) as principais características atuais da água e (iii) a Classe do Padrão QUALIQGTS e a classe segundo a Resolução CONAMA

Capacidade = 167 892 m3.

Açude

Figueiras

ou do Estado

- Qualidade da água                                                                        Tomada de água

- (i) Padrão QUALIQGTS: Doce, Classe I

- Força iônica muito baixa

- Moderadamente dura, com dureza temporária

- Doce , subsaturada, agressiva, sodicidade baixa

- Baixa precipitação de carbonato de cálcio no solo                             Adutora de

- Salinidade média para irrigação                                               Água bruta

-DBO carbonácea de compostos difíceis baixa

- Água xenosapróbica ou muito limpa.

- Tratamento : Convencional

- (ii) CONAMA : Doce, classe 1                                             ETA :

Floco- decantador e Filtros de pressão

Casa de

química                                                                       Reservatório

da ETA                                                                    elevado

Rede de Distribuição de

Frei Martinho

Figura 12.2 – Sistema de abastecimento de água de Frei Martinho

NOVA PALMEIRA

i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		2 444 habs

- População urbana de 1996 :				2 008 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		6.47 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		10.07 m3/h

- População abastecida em  1996:			1 865 habs

- Volume produzido mensal :				4 662m3

- N de ligações cadastradas:				403

- N  de ligações em funcionamento:			373

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		91

- Percentagem de atendimento (%):			93

- Percentagem de medição (%) :				24.39

(ii) - Descrição do Sistema

O manancial  utilizado para abastecimento de água é o açude Alto Branco cuja capacidade, na época do projeto, era de 64 546 m3.A captação foi feita na descarga de fundo da barragem e a Estação Elevatória foi executada nas margens do açude para recalcar água bruta até uma Estação de Tratamento de Água – ETA. Os conjuntos elevatórios foram adquiridos para uma vazão de 5,0 m3/h; altura manométrica, Hm = 25,58 mca e potência de 1,5 CV. A adutora foi executada em tubulação de cimento-amianto, diâmetro de 75 mm e extensão total até a ETA de 1250 m.A ETA é do tipo compacta consistindo de floco-decantador e duas unidades de pressão (filtros). O reservatório de distribuição é elevado e tem volume de  50 m3. Uma rede de distribuição de 2051 m de extensão foi executada em PVC com diâmetro variando de 25 mm a 75mm. O projeto  indicava a instalação ,no fim do plano,  de 403 ligações prediais. Um esquema do sistema de abastecimento de água de Nova Palmeira é apresentado na figura 3. Nesse esquema, é também apresentada a classificação da qualidade da água do açude segundo o Padrão QUALIQGTS e pela Resolução CONAMA. A cor do açude indica o tipo de classe e de poluição a que está submetido.

.

Capacidade = 167 892 m3

Açude

Alto Branco

Captação na descarga de fundo

-Qualidade da água :

(i) Padrão QUALIQGTS: Salina, Classe IX

- Características da água :

- Força iônica  de média a alta

- Muito dura com dureza permanente, salina,                            Adutora de água bruta

corrosiva, supersaturada , incrustante, salinidade

inadequada para irrigação, sodicidade baixa, com

problema grave de permeabilidade, DBOcd                   ETA – Floco- decantador e Filtros de pressão

alta, polisapróbica e com poluição pesada.

- Tratamento : Especial

(ii) Resolução CONAMA : Salina, classe 6                                                           Reservatório

elevado de 50 m3

Rede de Distribuição de

Nova Palmeira

Figura 12.3 – Sistema de abastecimento de água de Nova Palmeira

PICUI

i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		11 408 habs

- População urbana de 1996 :				10 565 habs

- População urbana estimada :				9 303 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA  :		           53.20 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		39.35 m3/h

- População abastecida em  1996:			7 310 habs

- Volume produzido mensal :				38 304m3

- N de ligações cadastradas:				1 574

- N  de ligações em funcionamento:			1 462

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		698

- Percentagem de atendimento (%):			79.00

- Percentagem de medição (%) :				47.74

(ii) - Descrição do Sistema

Os mananciais utilizados para abastecimento são (i) açude Várzea Grande com  capacidade de 21 532 659.00 m3 e (ii) açude Caraibeira. Em cada açude foi executada uma tomada de água . Uma Estação elevatória foi construída junto ao açude Caraibeira com as seguintes características : vazão de 50 m3/h, altura manométrica de 45 m e potência dos conjuntos elevatórios de 20CV. O sistema conta inicialmente com uma adutora executada em tubulação de ferro fundido com 473 metros de extensão e diâmetro de 200 mm. Essa primeiro trecho compreende a distância entre a ETA e a primeira caixa de passagem. Já o segundo trecho entre as caixas de passagem, foi executado em cimento-amianto com diâmetro de 150 mm e extensão de 466m. O último trecho, também executado em ferro fundido, tem uma extensão de 2210 m até a ETA e apresenta diâmetro de 150 mm. A ETA consiste em duas unidades de filtração lenta. Próximo à ETA foi construída uma Estação Elevatória com vazão de 60 m3/h, altura manométrica de 40 m e potência dos conjuntos elevatórios (bombas centrífugas acopladas a motores elétricos) de 20 CV. Uma adutora de água tratada alimenta a rede de distribuição e foi executada em tubulação de cimento-amianto com diâmetro de 150 mm e extensão de 1005 m. O reservatório é de compensação, tipo apoiado no terreno, e apresenta  capacidade de 350 m3. Uma rede de distribuição de 6285 m de extensão foi executada tanto em cimento – amianto como em PVC com diâmetro variando de 50 mm a 150mm. Essa rede atendia a 1574 ligações prediais. Um esquema do sistema de abastecimento de água de Picui é apresentado na Figura 12.4.

Para reforçar o sistema de abastecimento de água local, foi perfurado junto a margem do rio Picuí um poço com as seguintes características : Vazão de recalque de 25 m3/h; altura  manométrica de 27 m e bomba submersa de 5 CV.

Açude                                                                         Estação

Várzea Grande                                                           Elevatória

Açude Caraibeira

Adutora de

Água bruta

Caixa de

Passagem, CP1

CP2

Estação Elevatória

de água tratada                         Filtros lentos

Rede de distribuição de Picui

Reservatório

de compensação

Figura 12.4 – Esquema do sistema de abastecimento de água  de Picui

SISTEMA INTEGRADO SÃO VICENTE DO SERIDÓ - SERIDÓ

i) - Dados Básicos de São Vicente do Seridó

- População urbana estimada para 1999 : 		3 835 habs

- População urbana de 1996 :				3 195 habs

- População urbana estimada :				1 814 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA  :		           11.39 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		6.77 m3/h

- População abastecida em  1996:			395 habs

- Volume produzido mensal :				4 500 m3

- N de ligações cadastradas:				205

- N  de ligações em funcionamento:			179

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		50.00

- Percentagem de atendimento (%):			79.00

- Percentagem de medição (%) :

ii)- Dados básicos do Seridó :

- População urbana estimada :				662 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA  :		           4 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		3.5 m3/h

- População abastecida em  1996:			648 habs

- Volume produzido mensal :				4 000 m3

- N de ligações cadastradas:				166

- N  de ligações em funcionamento:			144

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		15

- Percentagem de atendimento (%):			98.00

- Percentagem de medição (%) :				10.00

iii) - Descrição do Sistema

Um manancial de superfície abastece as duas cidades; ou seja, o açude Felismina Queiroz de capacidade para 2 060 000 m3. A captação é única e foi executada na tomada de água já existente no açude. À jusante do açude foi construída uma estação elevatória com as seguintes características : vazão de recalque de 50,04 m3/h; altura manométrica de 32, 68 m e três (03) unidades elevatórias de 7,5 CV. Uma das unidades recalca a água para Seridó, enquanto que as demais recalcam água para São Vicente do Seridó. Inicialmente foi executada uma adutora de água bruta ligando a estação elevatória com a ETA – Estação de Tratamento de Água, em ferro fundido com 451 m de extensão e diâmetro de 150 mm. A ETA consiste em duas unidades de clarificação de contato ou filtros russos. Junto a ETA foi construída uma estação elevatória de água tratada  com bombeamento para ambas as cidades. Para a cidade de  Seridó a vazão de recalque é de 19,51 m3/h, altura manométrica de 12,7 m e  foram instalados 3 conjuntos elevatórios de 7,5 CV. Um outro recalque é feito até o reservatório de São Vicente do Seridó, apresentando as seguintes características : vazão de recalque de 10,08 m3/h e altura manométrica de 187,05 m. Para esse sistema, foram previstos dois conjuntos elevatórios de 20 CV. Duas adutoras de água tratada (uma para Seridó e a outra para São Vicente do Seridó) foram executadas em tubulação de ferro fundido. A adutora para Seridó tem diâmetro de 100 mm e extensão de 52 m enquanto que a adutora de São Vicente do Seridó foi executada com 75 mm na extensão de 9066 m. Ambos os reservatórios de distribuição são elevados sendo que o de Seridó apresenta volume de 75 m3  e serve tanto para o abastecimento da cidade como para a lavagem dos filtros da ETA. O  reservatório de São Vicente do Seridó também possui 75 m3 sendo somente usado para  distribuição. A rede de distribuição da zona urbana de Seridó tem 1426 m de extensão e foi executada em PVC com diâmetros variando de 50 mm a 75 mm. Em São Vicente do Seridó, a rede de distribuição foi também executada em PVC com diâmetro variando de 50 mm a 100 mm e apresenta 4496 m de extensão. Em Seridó foram instaladas 66 ligações prediais  enquanto que São Vicente do Seridó conta com 205 ligações prediais. A Figura 12.5 mostra um esquema desse sistema integrado. A qualidade da água é também mostrada bem como indicado o tipo de poluição carbonácea do açude.

- Qualidade da Água :

(i)Padrão QUALIQGTS:

- Salina, Classe IX                                                                                              Açude Felismina Queiroz

- Características da água :                                                                                 Capacidade = 2 060 000

- Força iônica  de média a alta, pH 8,6

água muito dura, incrustante, dureza

permanente, salina, corrosiva, super-

saturada com carbonato de cálcio, sodi-

cidade média, residual carbonatado sódico

seguro, precipitação alta no solo, problema grave

de permeabilidade, salinidade muito alta para uso                Adutora de Água bruta

na irrigação. DBO carbonácea de compostos

lentamente degradados bastante alta,

polisapróbica e com poluição forte.                                      Estação elevatória         Reservatório elevado

Tratamento : Especial                                                            de água bruta                   de Seridó, V = 75 m3

(ii) Resolução CONAMA : Salina, Classe 6

ETA – Filtros russos

Rede de distribuição

de Seridó

Adutora de

Água tratada

Reservatório

elevado de 75 m3

P/ S.Vicente do Seridó

Rede de distribuição de

São Vicente do Seridó

Figura 12.5 – Esquema do sistema integrado de abastecimento de água de São Vicente e de Seridó

## Sistemas de Abastecimento de Água das Cidades do Setor Oeste

SANTA LUZIA

(i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		13 921 habs

- População urbana estimada em 1996:			12 660 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		91.08 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		64.25 m3/h

- População abastecida em  1996:			12 290 habs

- Volume produzido :					65 580 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				2 570

- N  de ligações em funcionamento:			2 458

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		994

- Percentual de atendimento (%):				97.00

- Percentual de medição (%) :				40.43

(ii) - Descrição do Sistema

O manancial abastecedor é o açude público de Santa Luzia com capacidade de          11 722 750 m3.

A captação foi feita na descarga de fundo da barragem que alimenta o poço de sucção da estação elevatória de água bruta.O sistema apresenta uma estação elevatória  de água bruta com duas bombas centrífugas acopladas a motores elétricos , com as seguintes características: vazão de recalque , Qr = 144 m3/h; altura manométrica de 60 m e potência dos conjuntos elevatórios de 60 CV. A adutora de água bruta até a ETA – Estação de Tratamento de Água foi executada em ferro fundido com diâmetro de 200 mm e extensão de 1 560m. A ETA é do tipo convencional; ou seja, a água é submetida aos processos de floculação e coagulação, sedimentação, filtração e desinfecção com cloro gasoso. Junto a ETA foi construída uma estação elevatória para recalcar água de lavagem das unidades filtrantes e que apresenta as seguintes características : vazão de recalque de 120 m3/h; altura manométrica de 17,6 m e potência dos conjuntos elevatórios de 15CV. O sistema de reservação consiste em dois reservatórios apoiados com volumes de , respectivamente, 500 m3 e 600 m3 e um reservatório elevado de 106 m3. Uma rede de distribuição de 14 100m de extensão foi executada em tubulações de cimento – amianto e em PVC com diâmetro variando de 50 mm a 200 mm atendendo a 2 552 ligações prediais. A figura 6 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Luzia.

Açude

Público Santa Luzia

Tomada de água

Adutora de

Água bruta

Estação elevatória

de água bruta        Reservatório de

água de lavagem

Estação de

Tratamento de

Água – ETA

convencional

Estação elevatória

de água tratada.

Reservatório

apoiado de 600 m3

P/ Santa Luzia

Rede de distribuição de Santa Luzia

Figura 12.6 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Santa Luzia

SÃO JOSÉ DO SABUGI

(i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		2.003 habs

- População urbana estimada em 1996:			1.841 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		11,48 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		10,70 m3/h

- População abastecida em  1996:			1.960 habs

- Volume produzido :					8.272 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				428

- N  de ligações em funcionamento:			392

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		100

- Percentual de atendimento (%):				96

- Percentual de medição (%) :				25,51

(ii) - Descrição do Sistema

O manancial abastecedor é o açude público de São José do Sabugi cuja capacidade é de 554 100 m3. A captação foi feita na descarga de fundo da barragem. A adutora de água bruta é por gravidade e foi executada em tubos de PVC com diâmetro de 100 mm e extensão de 420 m. A ETA é do tipo clarificador de contato tendo sido executadas duas (02) unidades de clarificação.  Uma estação elevatória foi construída para recalque até o reservatório  que serve tanto para  lavagem dos  filtros como para fins de distribuição. As características  do sistema de recalque são : Vazão de recalque , Qr = 32.71 l/s ; altura manométrica de 9.42 m e potência dos conjuntos elevatórios de 10 CV. O sistema de reservação consiste apenas em um  reservatório apoiado de 50 m3 que serve para lavagem dos filtros e para fins de distribuição. Uma rede de distribuição executada em tubulação de PVC, diâmetro variando entre 50 mm e 150 mm, extensão de 2920 metros, atende a 428 ligações prediais.

A Figura12.7 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de São José do Sabugi bem como indica a interpretação da qualidade atual das águas do açude público.

Açude                                                                                 - Qualidade da água:

Público São José do Sabugi                                                (i) Padrão QUALIQGTSB : Doce, Classe I

Capacidade = 554 100 m3.                                                – Características da água :

- Baixa força iônica, pH de 7,6, água branda

Tomada de água                                           doce, não corrosiva, não salina, sodicidade

baixa tipo s1, residual carbonatado sódico

seguro, pouca precipitação de sais de cálcio

Adutora de                             no solo, problema grave de permeabilidade

Água bruta                              salinidade média para irrigação, C2

DBO carbonácea baixa, água beta – meso-

ETA c/clarificador                             sapróbica ou com leve poluição.

de contato.                                      – Tratamento : clarificação de contato e

desinfecção.

- CONAMA : Doce, Classes 1 ou 2.

Reservatório

apoiado , 50 m3

Rede de distribuição

de São José do Sabugi

Figura 12.7 – Esquema do sistema de abastecimento de água de São José do Sabugi

SÃO MAMEDE

(i) - Dados Básicos

- População urbana estimada para 1999 : 		5.964 habs

- População urbana estimada em 1996:		5.559 habs

- Vazão  ofertada pela CAGEPA em 1996 :		29.32 m3/h

- Vazão requerida para as ligações prediais:		31,87 m3/h

- População abastecida em  1996:			4.864 habs

- Volume produzido :					21.111 m3/mês

- N de ligações cadastradas:				1.275

- N  de ligações em funcionamento:			1.158

- N de ligações funcionando com hidrômetros:		434

- Percentual de atendimento (%):				87

- Percentual de medição (%) :				37,47

(ii) - Descrição do Sistema

O sistema de abastecimento de água de São Mamede (zona urbana) é constituído das seguintes unidades: Um manancial de superfície denominado açude Mamede, de capacidade para 15 791 280 m3. A captação foi feita na descarga de fundo da barragem, em tubos de 200 mm de diâmetro que, ligados a tubulações de 100 mm de diâmetro e extensão de 60m, alimentam a estação de tratamento de água – ETA. O tratamento da água é feito por duas unidades de filtração lenta. O sistema possui uma estação elevatória  de água tratada constituída de dois conjuntos elevatórios funcionando alternadamente com as seguintes características : Vazão de recalque Qr = 45 m3/h; altura manométrica de 80 m e potência dos conjuntos elevatórios de 20 CV. Outro conjunto foi instalado para recalcar água até um conjunto residencial da CEHAP sendo as características do sistema dadas por : vazão de recalque, Qr = 6,48 m3/h; altura manométrica de 15,2 m e potência dos conjuntos elevatórios de 1,5 CV. A adutora de água tratada foi executada em tubos de ferro fundido, diâmetro de 125 mm e extensão de 2260metros. O sistema de reservação local consiste em dois reservatórios elevados com capacidades de 150 m3 e 50 m3, cada. Uma rede de distribuição , construída em tubos de PVC, com diâmetro variando entre 63 mm a 160mm e extensão de 14 862 metros, atende a 1275 ligações prediais. A Figura 12.8 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de São Mamede bem como apresenta as indicações pertinentes à classificação da qualidade das águas do açude ou manancial abastecedor.

Açude                                                                                       Qualidade da água

Público São Mamede                                                              (i) Padrão QUALIQGTS :

Capacidade = 15 791 280 m3                                                                                             Doce, Classe II

- Água de força iônica muito baixa, pH

próximo ao valor neutro, dura, com

Tomada de água                                               dureza temporária, doce, corrosiva,

Salinidade adequada, subsaturada e

Agressiva, sodicidade baixa, residual

Adutora                                       carbonatado sódico seguro, baixa

Água bruta                                       precipitação de sais de cálcio no solo;

Problema grave de permeabilidade,

DBOc média, alfa-mesosapróbica e com

Poluição.

Tratamento : Convencional

(ii) CONAMA : Doce, Classe 1 ou 2

Filtros lentos                  	                                          Reservatório

elevado, 50m3.

Estação elevatória

Reservatório

elevado, 150 m3.

Rede de distribuição

de São Mamede

Figura 12.8 – Esquema do sistema de abastecimento de água de São Mamede

VÁRZEA

(i) - Dados Básicos:

População Urbana Estimada: 2.524 Hab.

Vazão atual ofertada pela CAGEPA: 7,27 m3/h

Vazão necessária para atender as ligações existentes: 15,28 m3/h

População Abastecida: 1.804 Hab.

Volume Produzido: 8.718 m3/mês

No  de Ligações Cadastradas: 451

(ii) Descrição do Sistema

O sistema de abastecimento de água de Várzea (zona urbana) é constituído das seguintes unidades: dois mananciais de superfície denominados açude Várzea        (1.132.975 m3) e açude Água Azul (Capacidade ~ 1.500.000 m³). As captações são feitas nas descargas de fundo das barragens. No caso do sistema Várzea a adução é feita em tubos de ferro fundido com diâmetro de 75 mm e extensão de 3.410 m. O sistema de elevação de água bruta é composto por dois conjuntos motor-bomba de eixo horizontal com Q = 16 m3/h, Hm = 36 mca e P = 7,5 CV, enquanto o sistema de água tratada é formado por dois conjuntos motor-bomba de eixo horizontal com Q = 9,46 m3/h, Hm = 24 mca e P = 2,0 CV. A Estação de Tratamento de Água (ETA) é do tipo filtros russos com posterior desinfecção a base de cloro gasoso. O sistema de reservação local consiste num reservatório do tipo elevado com capacidade para 100 m3. A rede de distribuição, construída em tubos de PVC com diâmetro variando entre 50 mm e 100mm e extensão de 2.784 metros, atende a 372 ligações prediais sem hidrômetros. A Figura 12.9 mostra o esquema do sistema de abastecimento de água de Várzea.

Manancial de Superfície:

Açude Água Azul

Manancial de Superfície:

Açude Várzea

Estação Elevatória de Água Bruta

Adutora de Água Bruta

Poço de Sucção

Estação Elevatória de Água Bruta

Estação de Tratamento

Adutora de Água Bruta

Adutora de Água Tratada

Estação Elevatória de Água Tratada

Reservatório Elevado

Rede de Distribuição

Figura 12.9 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Várzea